_______________________ dnia ___________________

PROTOKÓŁ

okresowej kontroli instalacji gazu płynnego z butli

Podstawa prawna:

1)  art.  62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z p. zm.)  w związku z § 4 - 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.),

2) PN-M-34507 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa. 2002P.

1.  Adres przeprowadzanej kontroli:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania/lokalu użytkowego)

2.  Imię i nazwisko użytkownika instalacji________________________________________________________

3.  Przeprowadzający kontrolę ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko, data wydania i numer uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacyjnego „D”

3. 1.  Przeprowadzający kontrolę oświadcza, iż przed jej rozpoczęciem zapoznał się:

1)  z protokołami z poprzedniej kontroli instalacji gazowej,

2) z protokołami odbioru wykonanych robót remontowych przy instalacji gazowej, w okresie od poprzedniej kontroli,

3) ze zgłoszeniami użytkowników lokalu dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji gazowej.

3.2. Zakres nie wykonanych robót, zaleconych do realizacji w protokółach 
   z poprzednich kontroli okresowych

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ustalenia:

4.  Liczba butli gazowych w budynku

jedna                           dwie                         więcej

Uwagi _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5.  Butla o zwartości gazu

do 11 kg                   powyżej 11 kg

Uwagi _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6.   Temperatura w pomieszczeniu, w którym zainstalowano butlę

niższa niż 35°C                        wyższa niż 35°C

7.  Czy butla zainstalowana w pozycji pionowej

tak                              nie

8.  Czy butlę zabezpieczono przed uszkodzeniami mechanicznymi

tak                             nie

Uwagi _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9.  Czy między butlą, a urządzeniem promieniującym ciepło, zachowano odległość co najmniej 1,5 m

tak                             nie

Uwagi _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10.  Czy butlę umieszczono w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie

tak                             nie

Uwagi _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11.  Czy urządzenie gazowe połączono z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C

tak                             nie

Uwagi _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12. Spełnienie wymagań w zakresie utrzymywania instalacji w należytym stanie technicznym 
   i użytkowym

spełnione              nie spełnione

Uwagi _________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________

13. Sprawdzenie szczelności pod ciśnieniem roboczym gazu

instalacja szczelna              instalacja nieszczelna

Podać stężenie paliwa gazowego w pomieszczeniu

Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości _________________________________________
______________________________________________________________________________________

14. Oznaczenie granicznej daty użytkowania przewodu elastycznego do połączenia

                                              oznaczone                            brak oznaczenia

Uwagi  ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
15.   Urządzenia gazowe

kuchnia gazowa                 szczelna             nieszczelna

inne urządzenie __________________________________________________________________

szczelne             nieszczelne

Uwagi  __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

16. Właściwa wentylacja pomieszczenia

zapewniona            nie zapewniona

Uwagi  ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

17. Pełna sprawność techniczna i użytkowa instalacji i urządzeń gazowych

zapewniona                          nie zapewniona

Uwagi  __________________________________________________________________________________

18. Rozmiary zużycia lub uszkodzenia elementów instalacji gazowej _________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

19. Zakres robót i kolejności ich wykonywania ___________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

20. Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, a w szczególności zatrucie gazem, pożar lub katastrofę budowlaną. 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać _______________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Jako  właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego *(właściwe podkreślić)  potwierdzam obowiązek usunięcia  ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia  braków, w czasie lub  bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.

____________________________                                            ______________________________

(data)                                                                                                   (podpis)

W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenia,  kopia protokółu zostanie bezzwłocznie przekazany do Powiatowego (Wojewódzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego w ____________________________________ .

Podpisy

__________________________                                              _____________________________

Przeprowadzający kontrolę                                                                          Odbiorca indywidualny

Protokół przekazano za potwierdzeniem właścicielowi lub zarządcy budynku w dniu _____________________