OGÓLNE WARUNKI PRZEŁADUNKU KWASU CHLOROWODOROWEGO W OBIEKCIE 
ZPW POMORZANY – opracowanie dla Dostawcy

- Każdorazowo w ramach dostawy wymagane jest przeprowadzenie procedury ważenia, która zostanie wykonana zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu. Właściwe świadectwo ważenia będzie podstawą do określenia ilości dostarczonego produktu. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona odpowiednio na wadze mieszczącej się 
w odległości ok. 1 km od miejsca rozładunku, na obiekcie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie.

- Przeładunek kwasu chlorowodorowego z pojazdu – cysterny samochodowej do zbiornika magazynowego wykonuje operator pojazdu - cysterny we współpracy i pod nadzorem operatora instalacji dwutlenku chloru.

- Za czynności rozładunku produktu niebezpiecznego stanowiącego przedmiot zamówienia na terenie zakładu Zamawiającego ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
w szczególności kierowca Wykonawcy (lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę), posiadający stosowne upoważnienia i wymagane dokumenty, który obsługuje pojazd - cysternę  zawierającą produkt niebezpieczny i podłącza osobiście wąż będący na wyposażeniu Wykonawcy do punktu rozładunku, przestrzegając przy tym wszelkich środków ostrożności. Prędkość napełniania zbiorników określa upoważniony pracownik Zamawiającego przy rozładunku.

- Objętość dostawy nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej pojemności roboczej zbiornika. Jeżeli dostawa przekracza dopuszczalną pojemność roboczą nie należy dokonywać przeładunku.

- Prace należy wykonywać w środkach ochrony osobistej.

- Środki ochrony osobistej w pracy przy kwasie chlorowodorowym:

- odzież kwasoodporna,

- buty kwasoodporne,

- rękawice,

- przyłbica,

- zabezpieczenie dróg oddechowych (maska gazowa z wkładem na opary kwaśne).

- Rozładunek produktu jest dokonywany przy użyciu paneli rozładowczych zamontowanych na budynkach chlorowni. Panele rozładowcze kwasu chlorowodorowego w ZPW Pomorzany zaopatrzone są w złącza przeładunkowe DIN 28450 VK80.

- Po podłączeniu węża z pojazdu - cysterny do panelu rozładowczego i otwarciu zaworu membranowego, kwas chlorowodorowy zostaje przetłoczony z pojazdu - cysterny do zbiornika magazynowego za pośrednictwem ciśnienia poduszki powietrznej wytwarzanej w komorze autocysterny.

- Ciśnienie poduszki powietrznej nie powinno przekraczać wartości 0,6 bar.

- W trakcie napełniania zbiornika należy śledzić przebieg załadunku.

- W momencie przekroczenia dopuszczalnego stopnia napełnienia zbiornika, o czym informuje czujnik zamontowany na króćcu zbiornika, włącza się sygnał dźwiękowy,  który informuje operatora o konieczności przerwania procesu napełniania. Dodatkowo 
w panelu rozładowczym znajduje się elektroniczny układ sygnalizacyjny, informujący operatora o konieczności przerwania procesu napełniania.

- Jeżeli podczas rozładunku stwierdzona zostanie nieszczelność przewodów rozładunkowych lub zamknięć pojazdu - cysterny to powinien on być niezwłocznie przerwany przy zachowaniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Rozładunek może być kontynuowany wyłącznie w przypadku usunięcia nieszczelności 
i za pozwoleniem pracownika Zamawiającego.

- Ze względu na konieczność przeładunku całej zawartości pojazdu - cysterny do zbiornika magazynowego przed rozładunkiem należy dokładnie określić wolną objętość w zbiorniku i porównać z objętością nowej dostawy tak, by nie dopuścić do przelania zbiornika.

- Po przetoczeniu całej zawartości pojazdu - cysterny do zbiornika należy zamknąć zawór membranowy i zdemontować wąż od złącza w panelu rozładowczym.