OGÓLNE WARUNKI PRZEŁADUNKU CHLORANU (III) SODU W OBIEKTACH 
ZPW POMORZANY i ZPW MIEDWIE – opracowanie dla Dostawcy

- Każdorazowo w ramach rozładunku wymagane jest przeprowadzenie procedury ważenia, która zostanie wykonana zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu. Właściwe świadectwo ważenia będzie podstawą do określenia ilości dostarczonego produktu. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona odpowiednio na wadze mieszczącej się 
w odległości ok. 1 km od miejsca rozładunku, na obiekcie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie i/lub na terenie miejsca rozładunku na obiekcie Zakładu Produkcji Wody Miedwie w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo.

- Przeładunek chloranu (III) sodu z pojazdu - cysterny do zbiornika magazynowego wykonuje operator pojazdu – cysterny samochodowej we współpracy i pod nadzorem operatora instalacji dwutlenku chloru.

- Za czynności rozładunku produktu niebezpiecznego stanowiącego przedmiot zamówienia na terenie zakładu Zamawiającego ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
w szczególności kierowca Wykonawcy (lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę), posiadający stosowne upoważnienia i wymagane dokumenty, który obsługuje pojazd - cysternę zawierającą produkt niebezpieczny i podłącza osobiście wąż będący na wyposażeniu Wykonawcy do punktu rozładunku, przestrzegając przy tym wszelkich środków ostrożności. Prędkość napełniania zbiorników określa upoważniony pracownik Zamawiającego przy rozładunku.

- Objętość dostawy nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej pojemności roboczej zbiornika. Jeżeli dostawa przekracza dopuszczalną pojemność roboczą nie należy dokonywać przeładunku.

- Prace należy wykonywać w środkach ochrony osobistej.

- Środki ochrony osobistej w pracy przy chloranie (III) sodu:

- odzież ognioodporna;

- buty ognioodporne;

- rękawice ognioodporne;

- przyłbica;

- zabezpieczenie dróg oddechowych (maska gazowa z wkładem B);

- unikać odzieży z bawełny.

- Rozładunek produktu jest dokonywany przy użyciu paneli rozładowczych zamontowanych na budynkach chlorowni. Panele rozładowcze chloranu (III) sodu w ZPW Pomorzany zaopatrzone są w złącza przeładunkowe DIN 28450 VK80, natomiast panel rozładowczy w ZPW Miedwie zaopatrzony jest w złącze przeładunkowe CAMLOCK D 300-P.

- Po podłączeniu węża z pojazdu - cysterny do panelu rozładowczego i otwarciu zaworu membranowego chloran (III) sodu zostaje przetłoczony z pojazdu - cysterny do zbiornika magazynowego za pośrednictwem ciśnienia poduszki powietrznej wytwarzanej 
w komorze pojazdu - cysterny.

- Ciśnienie poduszki powietrznej nie powinno przekraczać wartości 0,6 bar.

- W trakcie napełniania zbiornika należy śledzić przebieg załadunku.

- W momencie przekroczenia dopuszczalnego stopnia napełnienia zbiornika, o czym informuje czujnik zamontowany na króćcu zbiornika, włącza się sygnał dźwiękowy,  który informuje operatora o konieczności przerwania procesu napełniania. Dodatkowo 
w panelu rozładowczym znajduje się elektroniczny układ sygnalizacyjny, informujący operatora o konieczności przerwania procesu napełniania.

- Jeżeli podczas rozładunku stwierdzona zostanie nieszczelność przewodów rozładunkowych lub zamknięć pojazdu - cysterny to powinien on być niezwłocznie przerwany przy zachowaniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Rozładunek może być kontynuowany wyłącznie w przypadku usunięcia nieszczelności 
i za pozwoleniem pracownika Zamawiającego.

- Ze względu na konieczność przeładunku całej zawartości pojazdu - cysterny do zbiornika magazynowego przed rozładunkiem należy dokładnie określić wolną objętość w zbiorniku i porównać z objętością nowej dostawy tak, by nie dopuścić do przelania zbiornika.

- Po przetoczeniu całej zawartości pojazdu - cysterny do zbiornika należy zamknąć zawór membranowy i zdemontować wąż od złącza w panelu rozładowczym.