|  | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Królewskiej Tamy 135; 44 – 100 Gliwice tel.: 32/3350105, 3350106 www.pec.gliwice.pl, office@pec.gliwice.pl |
| --- | --- |

Numer sprawy:   00116/25

Numer postępowania:  DZ/2/11/2025

## PRZETARG

## z publikacją ogłoszenia

na

Modernizację pól zasilających i sprzęgła w rozdzielni

0,4 kV RN-1 kotłowni WR-25

WARUNKI  ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o.

udzielania zamówień nie objętych ustawą „prawo zamówień publicznych”.

Styczeń 2025r

KLUZULA INFORMACYJNA

(KONTRAHENCI OSOBY, KTÓRYMI KONTRAHENT SIĘ POSŁUGUJE)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr Regon  272857793, e-mail: office@pec.gliwice.pl , tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (zwany dalej Administratorem lub Spółką).

- Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@pec.gliwice.pl

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 6.

- Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku ze złożeniem przez kontrahenta oferty w ramach prowadzonej przez niego działalności.

- Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:

  - w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

  - w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko,

  - inne dane zawarte w udostępnionych nam przez kontrahenta dokumentach (np. świadectwach posiadania określonych uprawnień).

- Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z:

1) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– za które Administrator uznaje rozpatrzenie i przetworzenie oferty złożonej przez kontrahenta, zapobieganie oszustwom, stosowanie procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.

- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

- Pana/Pani dane osobowe przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń.  Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

- Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółkę dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem określone w art. 13 lub art. 14 rozp. RODO obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty .... (uwaga: sprecyzować, o jaka ofertę chodzi ; podać nr i nazwę postępowania)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe na „Modernizację pól zasilających i sprzęgła w rozdzielni 0,4 kV RN-1 kotłowni

WR-25”.

Lokalizacja obiektu: Ciepłownia PEC Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji pól zasilających i sprzęgła rozdzielnicy 0,4kV RN-1, polegającej na wymianie stacjonarnych wyłączników mocy na aparaturę z wysuwnymi członami łączeniowymi. Nie planuje się zmian w układzie sterowania i sygnalizacji rozdzielnicy.

Obecnie zabudowane wyłączniki mocy należy zastąpić ich odpowiednikami w wersji wysuwnej z napędem ręcznym, korbowym o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jak obecnie zainstalowane. Wymianie na nowe podlega także osprzęt wyłączników tj. zabudowane w wyłącznikach człony zabezpieczeniowe i wyzwalacze. Wyłączniki mocy powinny być wyposażone  w elektryczny naciąg mechanizmu,  z możliwością awaryjnego naciągu ręcznego za pomocą dźwigni.

W ramach zadania należy zdemontować stare wyłączniki mocy, dostarczyć oraz zamontować nowe wyłączniki wysuwne, podłączyć zabezpieczenia termiczne transformatorów oraz przeprowadzić próby funkcjonalne nowych wyłączników oraz ich członów zabezpieczeniowych.

Ze względu na unifikację urządzeń w rozdzielnicach zamawiającego dopuszcza się zamienniki dla zabudowanych aparatów łączeniowych produkcji SIEMENS lub EATON.

Dane znamionowe obecnie zabudowanych wyłączników mocy:

- Pola zasilające (2 sztuki): Producent: Siemens

TYP: WL I 1600N

In = 1600A

Ui= 1000V 50/60Hz

Uimp= 12kV

Icw/0,5s = 55kA  (500V) 42kA (690V)

Człon zabezpieczeniowy: ETU25B

- Pole sprzęgła międzysekcyjnego (1 sztuka rozłącznik):  Producent: Siemens

TYP: WL I 1600N

In= 1600A

Ui= 1000V 50/60 Hz

Icw/0,5s = 55kA  (500V) 42kA (690V)

Bez członu zabezpieczeniowego

Parametry rozdzielnicy, w której zabudowane są aparaty łączeniowe:

Typ: SIKUS SIEMENS (zabudowa przyścienna)

Napięcie znamionowe: 400V

In= 1600A

Ui= 690V

IP20

Icc=35kA

Napięcie sterownicze: 220V DC.

Termin realizacji zadania: do 10.04.2025r

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

  - Powyższe roboty muszą być wykonane przez firmy branży elektrycznej przy pomocy

pracowników posiadających stosowne kwalifikacje, przy zastosowaniu wiedzy

inżynierskiej oraz w oparciu o obowiązujące normy i przepisy szczegółowe;

  - Organizacja robót powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu

Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.1830) z późniejszymi zmianami.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania robót w taki sposób, aby

zabezpieczyć istniejące urządzenia techniczne i instalacje w pobliżu wykonywanych

prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;

  - Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania zadania zapewnia

Wykonawca;

3.6.      Wszystkie zastosowane urządzenia, aparaty elektryczne, obudowy, kable i osprzęt

muszą posiadać atesty i dopuszczenia  do eksploatacji wydane przez instytucje

krajowe, zgodnie z prawem budowlanym.

3.7.      Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować rejon

prowadzonych prac i przekazać teren Zamawiającemu w stanie możliwie jak

najbardziej zbliżonym do stanu pierwotnego;

3.8. 	W związku z tym, że rozdzielnica, w której aparatura podlega wymianie jest główną rozdzielnicą zasilającą budynku, modernizacja w zakresie jej zasilania będzie się wiązała z przerwą w zasilaniu instalacji wewnętrznych. Wykonawca we współpracy z  działem elektrycznym Zamawiającego zobowiązany będzie do maksymalnego skrócenia przerw w zasilaniu budynku. W związku z tym na etapie wyceny należy przewidzieć m.in. wykonywanie prac związanych z wymianą aparatury w polu sprzęgła sekcyjnego w weekend lub po godzinie 15.00. Prace wymagające pozbawienia napięcia obydwu sekcji rozdzielni powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie.

3.9.      Prace związane z wymianą wyłączników w poszczególnych sekcjach powinny być organizowane w taki sposób, aby jedna z sekcji rozdzielni pozostawała pod napięciem.

3.10.    Ze wszystkimi odpadami powstałymi w trakcie prowadzonych prac Wykonawca jako ich wytwórca, który nie prowadzi instalacji w rozumieniu Ustawy „Prawo ochrony środowiska” jest zobligowany do postępowania zgodnie z Ustawą o odpadach (tekst jednolity z dnia 10.08.2023 Dz.U. z 2023 roku, poz. 1587 z późniejszymi zmianami). Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem wytworzonego przez siebie odpadu do miejsc jego zagospodarowania oraz wszelkie koszty zagospodarowania odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenia na gospodarowanie powstałym odpadem ( transport, wytwarzanie ) lub umowy zawarte z odbiorcami odpadu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów w sposób selektywny.

3.11.     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zgłosić swoich

pracowników do działu BHP Zamawiającego, gdzie będą poinformowani

o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na

obiektach PEC Gliwice.

3.12.     Wykonawca zapozna się z aktualnymi zapisami „Regulaminem BHP określającego

ogólne zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące obcych

Wykonawców oraz Podwykonawców działających na terenie  i w obiektach

PEC Gliwice Sp. z o.o.” i zobowiąże się do stosowania wszystkich postanowień

w nim zawartych.

Zamawiający przekaże Wykonawcy powyższy regulamin za potwierdzeniem odbioru.

3.13.     Po przeprowadzonych próbach funkcjonalnych ze skutkiem pozytywnym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów oraz dokumentację powykonawczą  zawierającą DTR-ki, karty katalogowe zastosowanego osprzętu oraz powykonawcze schematy

z naniesionymi modyfikacjami obwodów rozdzielnicy 0,4kV RN-1 - jeżeli takie  modyfikacje będą wymagane na etapie montażu nowych urządzeń.

3.14.     Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 24 miesiące na wykonane

roboty i dostarczone materiały. Za początek gwarancji przyjmuje się datę odbioru końcowego robót.

3.15.     Oferent powinien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem

zamówienia, codziennie w dni robocze w godzinach 7.00 do 15.00, uzgadniając

uprzednio termin z przedstawicielami Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakończenie prac –  do 10 kwietnia 2025 roku

- WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

- O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:

        - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności;

        - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem  technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

        - znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

        - nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

        - nie wyrządzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;

        - nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku

z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających

na celu popełnienie przestępstwa;

        - nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

        - dokonali wizji lokalnej na obiekcie.

- W ramach powyższych wymogów zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki   udziału w postępowaniu:

- w zakresie warunku wskazanego w punkcie 5.1) b) wymagane jest:

  - Wykazania się przynajmniej trzema samodzielnymi realizacjami prefabrykacji i zabudowy rozdzielnic nN o mocy znamionowej minimum 1600kVA każda, w oparciu o rozwiązania systemowe marki SIEMENS lub EATON w okresie ostatnich 2 lat.

  - posiadanie przez osobę kierującą robotami uprawnień kwalifikacyjnych typu „D” grupy 1;

  - posiadanie przez osoby na stanowiskach robotniczych uprawnień kwalifikacyjnych typu „E” grupy 1,

  - dysponowanie sprzętem, urządzeniami i środkami transportowymi umożliwiającymi prawidłową realizację Zamówienia;

  - dysponowanie odpowiednią liczbą osób zdolnych wykonać nin. Zamówienie.

b)   w zakresie warunku wskazanego w punkcie 5.1) c)  wymagane jest:

- przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą powstać przy wykonywaniu robót z sumą gwarancyjną min. 200.000,00 zł

    - Spełnienie powyższych warunków następuje poprzez podpisanie oświadczenia (formularz ofertowy) i dołączenie dokumentów, wyszczególnionych  w pkt. 6. niniejszego dokumentu.

      - Zamawiający może wykluczyć z postępowania oferenta, który wykazał się niesolidnością

i nierzetelnością, w tym: nieterminową dostawą/wykonywaniem robót budowlanych czy usług, realizacją zadania niezgodną z umową, nie wywiązywaniem się ze zobowiązań gwarancyjnych.

      - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko      zamawiającemu.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

Każdy oferent składa w przetargu tylko jedną ofertę, przygotowaną zgodnie z niniejszymi warunkami za pośrednictwem platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl  Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Oferowana cena jest ceną do porównania ofert. Oferent podaje cenę netto. Przy fakturowaniu do ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą poprzez platformę zakupową, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu pisemną formę oferty opatrzoną podpisem upoważnionej/upoważnionych  osoby/osób. Niedostarczenie  oryginalnych dokumentów skutkować będzie uznaniem, przez Zamawiającego, iż Wykonawca odmówił podpisania umowy. Wyjątek stanowią dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym, które są dokumentami oryginalnymi, w związku z tym Zamawiający nie wymaga papierowej formy dokumentów.

Zaleca się aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadał konto na platformie zakupowej. W celu założenia konta należy postępować z instrukcją: https://platformazakupowa.pl/pn/pec.gliwice/supplier.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane są w „Instrukcji dla Wykonawców”. Przy składaniu ofert elektronicznych zastosowanie ma „Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o.

Oferowana cena winna być ceną całkowitą i ostateczną kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 2 nin. Warunków zamówienia..

- ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej i zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty,

- pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań

w imieniu firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do składania oświadczeń woli ),

- kalkulację cenową, określającą wartość ryczałtową całości robót,

- sprecyzowane warunki gwarancji  (minimum 2 lata),

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w punkcie 5.:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz        z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  - oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w pkt. 5.2a dot. kwalifikacji osób uczestniczących w realizacji Zamówienia;

  - wykaz wykonanych prac w ciągu ostatnich 3 lat potwierdzający spełnienie warunku w pkt 5.2 a wraz z referencjami.

  - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać do dnia  10 lutego 2025 r. do godz.  11:00 za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

Otwarcie ofert w dniu 10 lutego 2025r o godz. 11:05 poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach

- OKRES WAŻNOŚCI OFERTY

30 dni od daty  składania ofert.

10.       WADIUM

Nie wymagane.

11.     UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WYKONAWCÓW

W PEC-GLIWICE SP. Z O.O.

- Zamawiający ustala  obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej   i deliktowej związanej z realizacją zleconych robót budowlano – montażowych, przez wykonawców na niżej podanych warunkach.

- Ubezpieczenia OC o jakich mowa poniżej stosuje się na etapie realizacji kontraktu, a więc dotyczą wykonawcy, który wygrał przetarg.

- W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej dla całego okresu ubezpieczenia ustala się  wymagania zależne dla kontraktów o wartości (bez podatku VAT):

  - dla umów o wartości nieprzekraczającej 200 000 PLN akceptowane będzie ogólne ubezpieczenie OC Wykonawcy obejmujące zakresem prace/usługi wykonywane w ramach realizowanej umowy;

3.2    dla umów o wartości wyższej niż 200 000 PLN a nie przekraczającej 2 000 000

PLN akceptowane będzie ubezpieczenie dotyczące działalności Wykonawcy,

z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej

wartości wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia, jeżeli nie jest ono

określone ryczałtowo, spełniające co najmniej następujące warunki:

    - ubezpieczenie obejmowało będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt);

    - ubezpieczone będą szkody rzeczowe oraz szkody osobowe ( z wyłączeniem czystych strat finansowych);

    - ubezpieczone będą szkody spowodowane rażącym niedbalstwem;

    - ubezpieczone będą szkody polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska;

    - ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców zaangażowanych w realizację umowy ( o ile Wykonawca w związku z realizacją umowy powierzy im cześć prac/usług);

    - szkody spowodowane wibracją, osunięciem ziemi, osłabieniem elementów nośnych (zakres wymagany, jeżeli umowa przewiduje tego typu prace);

    - ubezpieczone będą szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych w ramach umowy;

    - ubezpieczone będą szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub utraty mienia przyjętego na przechowanie, będącego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych;

    - ubezpieczone będą szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, samobieżnych maszyn budowlanych i innych pojazdów, jeżeli nie podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile takie pojazdy będą wykorzystywane w związku z realizacją umowy;

    - ubezpieczone będą szkody powstałe w instalacjach i urządzeniach podziemnych;

    - ubezpieczone będą szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług;

    - ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w   ramach umowy (OC za produkt);

    - ubezpieczone będą szkody powstałe w wyniku prac załadunkowych lub  rozładunkowych.

3.3.   dla umów o wartości powyżej 2 000 000 PLN akceptowalne będzie ogólne

ubezpieczenie dotyczące działalności Wykonawcy, spełniające warunki jak powyżej, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej wartości wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia jeżeli nie jest ono określone ryczałtowo.

12.   UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,                 a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

Zamawiający odpowie na  pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Marcin Drozdowski                    tel. 32 335 02 54   (w zakresie merytorycznym)

Grzegorz Kranz                           tel. 32 335 01 57   (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. 32 335 01 04   (w zakresie formalnym

13.    KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1)   cena  (netto)  -  100 %

cena oferty najkorzystniejszej / najtańszej /

przeliczana wg wzoru: 		-------------------------------------------------------    X 100 pkt.

cena  kolejnej oferty

14.     INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU

ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, a informację o wyborze oferty umieści na stronie internetowej.

2.	Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą.

3.	Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie ważności oferty.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy „prawo zamówień  publicznych”, w tym nie przysługuje prawo do protestów i odwołań w jej rozumieniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców lub wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania licytacji elektronicznej jako drugi etap postępowania wg zasad określonych przez organizatora platformy zakupowej.

Załączniki:

Zał. nr 1. Formularz oferty

Zał. nr 2. Wzór umowy