- Szp-241/FZ-062/ 17 /2024					         	            Wrocław, dnia 07.01.2025 r.

- INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: ,, PRZEBUDOWA W RAMACH ADAPTACJI, CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY SALI NADZORU POZNIECZULENIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM”.

- Pytanie nr 1 – dotyczy SWZ

- W Projekcie Wykonawczym Branży Sanitarnej – w opisie w pkt.2.2 str.10 jest napisane, że:

- „ Na etapie montażu nowej instalacji wentylacji mechanicznej należy uwzględnić przekładkę istniejących

- kanałów wentylacyjnych (lub całkowity demontaż jeżeli obsługują naszą część oddziału) oraz instalacji

- kablowej. W szczególności dotyczy to przechodzenia nowymi kanałami wentylacyjnymi przez szafy

- elektryczny - na tym odcinku kanały będą zabudowane do odporności ogniowej przegrody. W przypadku

- kolizji z tymi kablami elektrycznymi należy w miarę możliwości rozsunąć kable aby wszystko się

- pomieściło”

- Prosimy o wskazanie na rzutach instalacji wentylacji:

- - lokalizację istniejących szaf i kabli elektrycznych oraz zakres istniejących kanałów, które będą

- wymagały przełożenia z uwagi na kolizję,

- - lokalizację i zakres kanałów wentylacyjnych, które będą wymagały zabudowy do odporności ogniowej,

- wraz ze wskazaniem jej parametrów.

- Odpowiedź: Założenia projektowe obejmowały demontaż wszystkich istniejących kanałów oraz montaż nowych wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.

Zamawiający informuje, że na rysunku PT_W2 (folder Branża SANITARNA) wskazana jest nowa lokalizacja agregatu skraplającego. Zabudowy przeciwpożarowe muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Obudowa kanałów do odporności ogniowej przechodzące przez szafy instalacyjne wskazana została na rysunkach branży architektonicznej (folder ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA - PT - PDF - rys. A1.RZUT PARTERU).

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.