Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest usługa konserwacji, przeglądów technicznych i serwisu urządzeń kotłowni lokalnych 
i węzłów cieplnych oraz usługa wymiany części i urządzeń w ramach napraw awaryjnych kotłowni i węzłów, znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu.

- SERWISOWANIE, KONSERWACJA I NAPRAWA KOTŁOWNI LOKALNYCH

Kod CPV – 50531100-7

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, oraz uprawnione do kontaktów i wizji lokalnej:

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu, ul. Pretficza 24-28 – tel.: 261 652 320;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2 we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 – tel.: 261 657 255;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu, ul. Graniczna 13 – tel.: 261 669 798;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kłodzku, ul. Walecznych 59 – tel.: 261 647 160;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu, ul. Sikorskiego 6 – tel.: 261 637 831;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu – tel.: 261 662 285;

Uwaga: oferentowi zaleca się przeprowadzić wizję lokalną urządzeń.

Usługi objęte są stawką VAT 23 % zgodnie z rozporządzeniem, które obowiązuje od 01.01.2011 r.

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNO – SERWISOWYCH

Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacja, regulacja spalania w kotłowniach olejowych 
i gazowych oraz pełne serwisowanie kotłowni zgodnie z wymogami normatywnymi kotłowni w całym okresie trwania umowy, a w tym:

- Przeglądy urządzeń i instalacji stanowiących integralną część kotłowni (palniki olejowe, gazowe, armatura zabezpieczająca i regulacyjna, instalacja ssąca oleju palnika, instalacja sygnalizacyjna i alarmowa kotłowni, stacje uzdatniania wody obiegowej, przykotłowe węzły cieplne z automatyką i pompami, przewody spalinowe),

- Kontrola i uzupełnienie dawek środków chemicznych w stacjach uzdatniania wody,

- Całodobowy nadzór nad kotłownią,

- Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych 
(z wpisem wyników do książki kotłowni oraz z pełnym wydrukiem z analizatora),

- Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego – każdorazowo przy przeglądzie,

- Bieżąca konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła – każdorazowo przy przeglądzie,

- Usuwanie usterek, wymiana wkładów filtracyjnych, filtrów powietrza, uszczelek wszelkiego typu, dysz paliwowych, doszczelnienie ścieżek olejowych z materiałów zakupionych na koszt Wykonawcy – 
wg potrzeb,

- Prowadzenie na bieżąco książki kotłowni,

- Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń i wnioskowanie konieczności wykonania ewentualnych napraw.

- Nadzór nad prawidłowym spełnianiem wymogów przez kotłownie wg Norm PN-87/B/2411 oraz utrzymanie warunków dopuszczenia do eksploatacji przez Wojskowy Dozór Techniczny.

CZASOKRESY MINIMALNE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI KOTŁOWNI

- Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych 
(1 raz w miesiącu z wpisem wyników do książki kotłowni).

- Regulacja spalania – 1 raz w miesiącu,

- Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego (1 raz w miesiącu),

- Bieżąca konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła, armatury (1 raz w miesiącu lub przy każdej awarii),

- Kontrolowanie i uzupełnianie środków chemicznych w stacjach uzdatniania wody – każdorazowo przy przeglądzie,

- Kontrolowanie wielkości ciągu kominowego – każdorazowo przy przeglądzie,

- Odpowietrzanie układów hydraulicznych – każdorazowo przy przeglądzie,

- Wymiana filtrów powietrza wg zapotrzebowania i oceny zużycia,

- Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych (2 razy w roku z opisem wyników do książki kotłowni wraz z pełnym wydrukiem z analizatora),

- Czyszczenie kotłów od strony ogniowej – 2 razy w roku,

- Sprawdzenie automatyki i sterowania – 2 razy w roku,

- Czyszczenie szkieł wodowskazowych – 2 razy do roku,

- Analiza parametrów fizykochemicznych wody surowej i kotłowej (twardość ogólna, odczyn, stężenie wolnego tlenu) – 2 razy w roku,

- Wymiana dysz w palniku – raz w roku,

- Wymiana wkładu filtra oleju 1 raz w roku,

- Prowadzenie i aktualizowanie na bieżąco dokumentacji kotłowni.

Uwagi:

- Warunkiem wykonywania prac jest posiadanie odpowiednich uprawnień zgodnie z wymogami producentów kotłów i palników oraz obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dozoru technicznego,

- Wykonawcy zaleca się przeprowadzić wizję lokalną kotłowni w obecności przedstawiciela Zamawiającego,

- Wszystkie materiały użyte do konserwacji powinny posiadać stosowne certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności aprobatą techniczną lub obowiązującą Normą,

- Wykonawca wykonuje prace własnym sprzętem i środkami transportu,

- Prace należy wykonywać w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. od 700 do 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem SOI miejsca i terminu wykonania prac 
(z wyłączeniem usuwania awarii).

ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMIERZENIA KONSERWACYJNO – SERWISOWEGO:

- Wykonawca w przypadku awarii zobowiązuje się do zlokalizowania przyczyny awarii oraz rzetelnej wyceny kosztów usunięcia awarii niezwłocznie bez naliczania kosztów dojazdu,

- Każda obsługa i przeglądy urządzeń wykonywane przez Wykonawcę winny być udokumentowane – odnotowane przez serwisanta w książce obsługi – eksploatacji kotłowni.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin przybycia do wykonania czynności konserwacyjnych, 
a Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia obsługiwanych obiektów osobom reprezentującym Wykonawcę na czas wykonywania prac.

- Płatność za usługę konserwacji i przeglądu kotłowni, obejmuje wykonanie podstawowych czynności konserwacyjno–serwisowych wraz z kosztami materiałów konserwacyjnych, dojazdem, dostawą, zamontowaniem i sprawdzeniem działania elementów takich jak np.: wkłady filtracyjne, filtry powietrza, oleje, sól techniczna, uszczelki wszelkiego typu, dysze paliwowe, doszczelnienie ścieżek olejowych, żarówek, lampek sygnalizacyjnych, bezpieczników, śrub, podkładek, smarów, olejów, itp. zakupionych na koszt Wykonawcy. Wykonawca wystawi w trakcie trwania umowy 12 (dwanaście) faktur, jedną na miesiąc w ramach stałej opłaty ryczałtowej,

- Materiały eksploatacyjne typu paliwa płynne, energia elektryczna, woda zabezpiecza administrator obiektu,

- Zamawiający w celu przeprowadzenia prawidłowego przebiegu przeglądu konserwacyjno-serwisowego, 
w razie potrzeby zapewni odbiór czynnika grzewczego,

- Cena za usługę konserwacji i serwisu kotłowni nie obejmuje elementów wymienianych w przypadku wystąpienia awarii kotłowni oraz gdy w tym przypadku nastąpi ponadnormatywne zużycie czynników,

- W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany materiałów konserwacyjnych zużytych ponad normę wykraczających poza zakres niniejszej umowy mogą być dokonane w dniu prowadzenia konserwacji stałej po uzyskaniu stosownej zgody administratora ( telefoniczna, fax, itp.).

- Elementy montowane w kotłowni powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami dozoru technicznego,

- Warunkiem odbioru usługi i zapłaty za nią wynagrodzenia jest potwierdzenie wykonania usługi przez kierownika SOI lub wyznaczonego przez niego upoważnionego pracownika oraz załączenie do faktury przez Wykonawcę :

- podpisanego przez kierownika SOI protokołu odbioru oddzielnego na każdą obsługiwaną kotłownię,

- oświadczenia, że zastosowane i wbudowane materiały eksploatacyjne oraz zastosowane urządzenia spełniają wymogi ustaleń producenta urządzeń kotłowych,

- oświadczenia, że wszystkie zamontowane materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy stanowią jego własność i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich,

- Usuwanie awarii :

Zleceniobiorca zapewnia stałą dyspozycyjność grupy technicznej na wypadek awarii wg poniższych zasad :

- zgłoszenie awarii odbywa się telefonicznie pod wskazany numer i odnotowywane zostaje w rejestrze  zgłoszeń awarii,

- grupa techniczna zobowiązana jest w trybie pilnym do usunięcia awarii, a w przypadku niemożliwości jej wykonania, zabezpiecza miejsce awarii w taki sposób aby uniknąć nadmiernych strat nią wywołanych.

- materiały niezbędne do konserwacji zapewnia zleceniobiorca usługi,

- prace związane z usuwaniem awarii rozliczane będą w oparciu o protokoły awarii sporządzane przez Zleceniodawcę w porozumieniu z Wykonawcą.

NAPRAWA URZĄDZENIA

- Do Wykonawcy należeć będzie usuwanie nieprzewidzianych awarii, w tym napraw, stwierdzonych 
w trakcie przeglądu lub stwierdzonych przez Zamawiającego między przeglądami konserwacyjnymi.

- W tym celu Wykonawca zapewni na swój koszt, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu dostępny telefon serwisowy, pod którym będzie można zgłosić awarii.

- Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zakres naprawy i kalkulację kosztów z tym związanych.

- Naprawa urządzenia będzie mogła rozpocząć się po wyrażeniu pisemnej zgody (po zatwierdzeniu zakresu naprawy i związanych z tym kosztów) przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Z dokonanej naprawy awaryjnej Wykonawca sporządzi protokół odbioru naprawy awaryjnej.

- Naprawa awaryjna również zostanie odnotowana w książce urządzenia.

- Na naprawę i użyte do naprawy części Wykonawca zapewni minimum 1 (jeden) rok gwarancji. 
W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach już otrzymanego wynagrodzenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenie dokonania naprawy innej firmie niż Wykonawca umowy.

RODZAJ KOTŁOWNI ORAZ MIEJSCE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- SOI NR 1, ul. Pretficza 24, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks – m. Wilczyn Leśny gm. Oborniki Śląskie

Kotłownia olejowa nr 13 – kocioł olejowy wodny kondensacyjny o mocy 20,2-53,7kW firmy  VIESSMANN typ Vitorondens 200Tz palnikiem olejowym wentylatorowym z podgrzewem wstępnym typu Vitoflame 300 VHG,

Kompleks – Wrocław ul. Pretficza 14/16

Kotłownia gazowa nr 14 – kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy typu SIME RX 55 o mocy 60,7 kW 
z zaworem gazowym HONEYWELL VR 4605C, z zapłonem elektronicznym

Kompleks – Wrocław, ul. Św. Elżbiety/kościół garnizonowy/

Kotłownia gazowa nr 15 – kocioł gazowy wodny LOGANO typ GE 515 firmy BUDERUS o mocy 350 kW wyposażony w palnik dwustopniowy MAN typ GZ.3.1

Kompleks – Wrocław, ul. Kwidzyńska 4

Kotłownia nr 1/5, posiada dwa kotły wodne, gazowe typu Viessmann Paromat – Simplex o mocy 225 kW każdy, palniki Riello S 34 MZ typ 883 T.

- SOI NR 2, ul. Obornicka 100 – 102, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks – Wrocław, ul. Obornicka 108

Kotłownia nr 24 – rodzaj paliwa – olej opałowy grzewczy, producent kotłowni VIESSMANN – VITOPLEX 300 RL 190 M TC, o łącznej mocy 3500 kW, 2 x 1750 kW, komin stalowy izolowany.

Kompleks – Wrocław, ul. Obornicka 108 budynek 149

Kotłownia olejowa kocioł Firmy Viessmann, typ Vitoradial 300T o mocy 335 kW

- SOI NR 3, ul. Graniczna 13, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks – Wrocław, ul. Graniczna 13

Budynek nr 240 - kotłownia gazowa wysokoprężna, wyposażona w dwa kotły wodne VIESSMANN typu Vitomax 200-HW-M236908 o mocy 2500 kW, wyposażone w nadmuchowe palniki gazowe z regulacją modułową typu Riello RS 300/M BLU TC

Kompleks – Wrocław, ul. Trzmielowicka 28

- Budynek nr 8 - kotłownia gazowa wodna, o mocy 2500 kW :

Wyposażona w dwa kotły z palnikami gazowo – olejowymi Firmy Viessmann typu VITOPLEX 300TX3A o mocy 2X1250kW z dwustopniowym palnikiem typu RLS50

- Budynek nr 92 (kuchnia) - kotłownia gazowa parowa

Kotły gazowe parowe Viessmann Paromat ND 460 kW - 2szt., wyposażone dodatkowo w dwustopniowe palniki olejowe typu RLS160 MX.

- SOI Kłodzko, ul. Walecznych 59, w Kłodzku – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks  - Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49

Budynek nr 22 - kotłownia olejowa :

Kocioł parowy – 1 szt.

Firmy  VIESSMANN , typ-VITOPLEX 100, o mocy 460 kW,

Kocioł wodny – 2 szt.

Firmy VIESSMANN, typ- VITOPLEX 100, o mocy 400 kW każdy,

Palnik olejowy WEISCHAUPT Monarch RGL 3/1E – szt. 3,

Regulator VITOTRONIC 300 MWA - szt. 1,

Regulator VITOTRONIC 100 GCA – szt. 3,

Przekaźnik programowalny EASY MFD–80 – szt. 1.

Kompleks  - Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2L

Budynek nr 8 - kotłownia olejowa :

Kocioł olejowy – szt.1.

Firmy VIESSMANN, Typ- VITOPLEX 100, o mocy 170 kW, palnik olejowy MLZ 250 BL i regulator VITOTRONIC 300

- SOI Brzeg, ul. Chrobrego 21  w Brzegu – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks - Brzeg, ul. Sikorskiego 6

- Kotłownia nr 2/37:

Kocioł gazowy, parowy -  szt. 1 typu Viessmann PAROMAT NDED04610GLS o mocy 460 kW, palnik Riello RS50.- kotłownia nieczynna

- Kotłownia nr 1/9:

Kocioł gazowy, parowy – szt. 2 typu Viessmann VITOPLEX 10GLS o mocy 170 kW każdy, palniki Riello RS50.

Kompleks – Pawłów bud. nr 52

Kotłownia olejowa – kocioł olejowy typu BROTIE LSL–UB 25C  o mocy 25 kW.

- SOI Jastrzębie k. Namysłowa – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks  - Jastrzębie k. Namysłowa

Budynek nr 3 - kotłownia gazowa nr 1:

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 2 szt.

Firmy  VIESSMANN, typ- VITOCROSSAL 200 CM2-500, o mocy 460 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vitotronic

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 1 szt.

Firmy VIESSMANN, typ- VITOCROSSAL 200 CM2C-186, o mocy 170 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vitotronic

Budynek nr 247 - kotłownia gazowa nr 2:

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 3 szt.

Firmy VIESSMANN, typ- VITOCROSSAL 200 CM2-500, o mocy 460 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 1 szt.

Firmy VIESSMANN, typ- VITOCROSSAL 200 CM2C-186, o mocy 170 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

Kocioł na ekogroszek Q MAX EKO 350 kW z podajnikami typu PPS

Sterowniki palników typu HT Tronic 750 – 2 szt.

Sterownik modułu odpopielania HT-tronic Clean

Budynek nr 165 – kotłownia gazowa nr 4

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 1 szt.

Firmy  VIESSMAN, typ- VITODENS 200W B2HE 32kW

kocioł elektryczny c.o. Firmy Kospel, typ EKCO.TM-36 o mocy 26 kW – 1 szt.

Budynek nr 224 - kotłownia gazowa nr 5:

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 2 szt.

Firmy  VIESSMANN, typ- VITOCROSSAL 200 CM2-500, o mocy 460 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 1 szt.

Firmy VIESSMANN, typ- VITOCROSSAL 200 CM2C-186, o mocy 170 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

Budynek nr 7 – kocioł elektryczny wodny PEXEL N27 o mocy 18 kW – 2 szt.

Budynek nr 71 – kocioł elektryczny wodny PEXEL N27 o mocy 24 kW – 1 szt.

- kocioł elektryczny Firmy Kospel, typ EKCO , TM – 36 o mocy 36 kW

II. KONSERWACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (WĘZŁÓW CIEPLNYCH)

Kod CPV – 507 21000-5

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, oraz uprawnione do kontaktów i wizji lokalnej :

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu, ul. Pretficza 24-28 – tel.: 261 652 320

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu, ul. Graniczna 13 – tel.: 261 669 798

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu, ul. Sikorskiego 6 – tel.: 261 637 830

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Oleśnicy, ul. Wileńska 14 - tel.: 261 665 831

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu – tel.: 261 662 285.

Uwaga: oferentowi zaleca się przeprowadzić wizję lokalną urządzeń.

Usługi objęte są stawką VAT 23 %.

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNO - SERWISOWYCH

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Przegląd i konserwację węzłów cieplnych

  - Głównych

  - Pośrednich

  - Kompaktowych

  - Hydroelewatorowych

- Przegląd, konserwację pomp centralnego ogrzewania i c.w.u.

- Przegląd, konserwację armatury cieplnej

- Przegląd, konserwację zaworów i zasuw centralnego ogrzewania (wymiana)

- Przegląd, konserwację rurociągów w węzłach c.o.

- Wymiana  manometrów

- Uszczelnianie zaworów

- Oczyszczenie wymienników płytowych dla potrzeb c.o. i c.w.u.

- Czyszczenie odmulaczy niskich i wysokich   parametrów

- Oczyszczenie przewodów impulsowego regulatora różnicy ciśnień

- Czyszczenie filtrów na uzupełnieniu wody do zładu c.o.

- Sprawdzenie i regulacja ciśnienia w naczyniach wzbiorczych

- Czyszczenie magnetyzerów

- Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa

- Czynności przewidziane dokumentacją techniczno – ruchową warunkujące zachowanie gwarancji producenta na obsługiwane urządzenia

- Czynności wynikające z przepisów dozoru technicznego

- Rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego w terminach określonych w umowie z dostawcą ciepła

- Czynności regulacyjne polegające na ustawieniu prawidłowych krzywych grzania zapewniających ekonomiczne zużycie czynnika grzewczego

- Przestawienie sterowania węzła z okresu zimowego w czasie którego węzeł  pracował na potrzeby wytworzenia ciepła na c.o. i c.w.u. na okres letni, w którym węzeł wytwarza ciepło tylko na potrzebę c.w.u..

Zgodnie z instrukcją 118/98 MON o zasadach utrzymania nieruchomości, właściwe eksploatowanie powinno zabezpieczać potrzeby cieplne obsługiwanych obiektów,   bezawaryjną pracę w sezonie grzewczym, dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego, w celu ciągłej, bezawaryjnej eksploatacji systemów    ciepłowniczych.

Przeglądów należy dokonać przez osobę (osoby) posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, określonymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (art. 62).

RODZAJE PRZEGLĄDÓW

Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądów:

- Robocze – przegląd i konserwacja w trakcie trwania sezonu grzewczego tj. od miesiąca października do kwietnia – co najmniej 1 raz w tygodniu, a po sezonie grzewczym co najmniej 1 raz w miesiącu - 
w przypadku wystąpienia usterek do czasu ich skutecznego wyeliminowania.

- Okresowe – przegląd i konserwacja przed i po sezonie grzewczym tj.: w miesiącu maju i wrześniu.

USUWANIE AWARII

Zleceniobiorca zapewnia stałą dyspozycyjność grupy technicznej na wypadek awarii wg. poniższych zasad :

- zgłoszenie awarii odbywa się telefonicznie pod wskazany numer i odnotowywane zostaje w rejestrze zgłoszeń awarii,

- grupa techniczna zobowiązana jest w trybie jak najkrótszym do usunięcia awarii, a w przypadku niemożliwości tego wykonania zabezpiecza miejsce awarii w taki sposób aby uniknąć nadmiernych strat nią wywołanych.

- materiały niezbędne do konserwacji zapewnia zleceniobiorca usługi,

- prace związane z usuwaniem awarii rozliczane będą w oparciu o protokoły awarii sporządzane przez zleceniodawcę w porozumieniu z wykonawcą.

NAPRAWA URZĄDZENIA

- Do Wykonawcy należeć będzie usuwanie nieprzewidzianych awarii.

- W tym celu Wykonawca zapewni na swój koszt, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu dostępny telefon serwisowy, pod którym będzie można zgłosić awarię.

- Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia, Zleceniobiorca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zakres naprawy i kalkulację kosztów z tym związanych.

- Naprawa urządzenia będzie mogła rozpocząć się po wyrażeniu pisemnej zgody (po zatwierdzeniu zakresu naprawy i związanych z tym kosztów) przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Z dokonanej naprawy awaryjnej Wykonawca sporządzi protokół odbioru naprawy awaryjnej.

- Naprawa awaryjna również zostanie odnotowana w książce urządzenia.

- Na naprawę i użyte do naprawy części Wykonawca zapewni minimum 1 (jeden) rok gwarancji. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach już otrzymanego wynagrodzenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenie dokonania naprawy innej firmie niż Wykonawca umowy.

ODBIÓR ROBÓT

- Każda obsługa i przeglądy urządzeń wykonywane przez Wykonawcę winny być udokumentowane – odnotowane przez serwisanta w książce obsługi – eksploatacji węzła.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin przybycia do wykonania czynności konserwacyjnych, po spełnieniu wymogu Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia obsługiwanych obiektów osobom reprezentującym Wykonawcę na czas wykonywania prac.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Podstawą płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach – ofercie. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania i sprawdzenia składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji technicznej. Wykonawca wystawi w trakcie trwania umowy 12 (dwanaście) faktur - jedną na miesiąc w ramach stałej opłaty ryczałtowej.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi listę osób oraz pojazdów uzgodnioną z komendantem ochrony uprawniającą do wjazdu na teren kompleksu wojskowego.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem prawidłowego oszacowania wartości zamówienia.

RODZAJ WĘZŁÓW CIEPLNYCH  ORAZ MIEJSCE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

- SOI NR 1, ul. Pretficza 24, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks – ul. Pretficza 24 we Wrocławiu

Budynek nr 1 – węzeł kompaktowy

Kompleks – ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu

Budynek nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 23, 25 – węzły kompaktowe

Kompleks - ul. Ślężna 158 we Wrocławiu

Budynek nr 1 – węzeł kompaktowy

Kompleks – ul. Racławicka 62A we Wrocławiu

Budynek nr 6 – węzeł kompaktowy

Kompleks – ul. Gajowicka 118 we Wrocławiu

Budynek nr 1 – węzeł kompaktowy

- SOI NR 2 ul. Obornicka 100-102, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks – ul. Obornicka 108 we Wrocławiu

Budynek nr 8 –  główny  węzeł kompaktowy

Kompleks – ul. Obornicka 108 we Wrocławiu

Budynek nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 11, 23, 25,27, 91 – węzły kompaktowe - podwęzły

Kompleks - ul. Obornicka 100-102  we Wrocławiu

Budynek nr 4 – główny  węzeł kompaktowy

Kompleks – ul. Obornicka 100-102 we Wrocławiu

Budynek nr 1,2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 17, 31 – podwęzeł

Kompleks – ul. Obornicka 126-130  we Wrocławiu

Budynek nr 2,7  – węzeł kompaktowy- podwęzeł

- SOI NR 3, ul. Graniczna 13, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi : od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks – ul. Graniczna 13, we Wrocławiu

Budynek  nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 177, 191, 237 – kompaktowe węzły cieplne. Węzeł cieplny wyposażony jest w : wymiennik ciepła zgrzewany płytowy firmy APV (dwufunkcyjny: dwa wymienniki), pompę obiegową WILO typ SRATOS, licznik ciepła firmy Kamstrup typu Multical ultraflow,  naczynie  wzbiorcze  firmy REFLEX, układ automatycznej regulacji firmy SIEMENS.

Kompleks – ul. Trzmielowicka 28, we Wrocławiu

Budynek  nr: 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 23, 26, 27, 34A, 34B, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 92 – kompaktowe węzły cieplne.

Budynek nr 118 - nagrzewnica gazowa MARK typ Fancoil 30 – 17 szt.

Budynek nr 118 – urządzenie grzewcze MARK typ GSD35 – 1 szt.

Budynek nr 118 – nagrzewnica gazowa MARK typ GSD27 – 4 szt.

- SOI Oleśnica, ul. Wileńska 14 w Oleśnicy- czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks – ul. Wileńska 14 w Oleśnicy

Budynek nr: 4, 13, 24, 26, 30, 38  - węzły główne z wymiennikami płytowymi i kolektorem wysokiej strony przyłącza z MPC

Budynek nr 4 – kompaktowy Sondex SL 140 TM 52 Q=1132 kW

Budynek nr 13 – kompaktowy Sondex SL 140 TM 72 Q=786 kW

Budynek nr 24 – kompaktowy Sondex SL 140 TM 52 Q= 442 kW

Budynek nr 26 – kompaktowy  DANFOSS HL-4-42 Q = 688 kW

Budynek nr 30 – kompaktowy  DANFOSS HL-4-54 Q = 960 kW

Budynek nr 38 – kompaktowy  DANFOSS HL-4-72 Q = 1030 kW

Budynek nr: 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 25, 28, 33, 47 – pod węzły rozprowadzające czynnik po stronie niskiej do poszczególnych obiektów.

- SOI Brzeg, ul. Chrobrego 21  w Brzegu – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks – ul. Sikorskiego 6 w Brzegu

Budynek  nr: 4, 33 – węzły główne z wymiennikami płytowymi.

- SOI Jastrzębie – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025r.

Kompleks – Jastrzębie k. Namysłowa

Budynek nr 165 –węzeł cieplny typu MEIBES + stacja wymiennikowa CO/CWU

Budynek  nr 242 – węzeł cieplny CO/CWU typu DANFOSS 005L00966/DSE2.