# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r. poz. 1468).

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Z 2004r. Nr 7, poz. 59).

- Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024r., poz. 686 t.j. ze zm.).                  Oferowany przedmiot zamówienia jest bowiem produktem leczniczym.

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy ciekłego tlenu medycznego w ilościach określonych w zał. nr 2 do SWZ wraz z dzierżawą zbiorników ciekłego tlenu medycznego:

1. o pojemności minimum 6000 litrów (+1000 litrów) wraz z parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h,

2. o pojemności minimum 3500 litrów (+1000 litrów) wraz z parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h.

W związku z dostawą ciekłego tlenu medycznego transportem specjalistycznym Wykonawca:

-	musi być uprawniony do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024r., poz. 686 t.j. ze zm.).

- 	zobowiązany jest do dostarczania ciekłego tlenu medycznego będącego produktem leczniczym, posiadającym aktualne świadectwo rejestracji i/lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne w ilości wskazanej w formularzu cenowym, w czasie trwania umowy;

- 	zobowiązany jest do dostarczania ciekłego tlenu medycznego do siedziby Zamawiającego - WS-SPZOZ Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30 lub po uprzednim uzgodnieniu innego terminu, według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego;

Ilości asortymentów, wymienione formularzu cenowym są szacunkowe i w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych asortymentów i w granicach obowiązującej wartości przedmiotu umowy.

W przypadku zwiększenia zapotrzebowania wydajność parownicy zostanie zwiększona. Zbiornik musi posiadać kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia. Dostawa w/w zbiornika wraz z parownicą do siedziby Zamawiającego, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawianych urządzeń na koszt Wykonawcy.

W związku z dzierżawą urządzeń Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko:

- 	dokonać oględzin w siedzibie Zamawiającego, tj. WS - SPZOZ Zgorzelec, 59 - 900 Zgorzelec,                          ul. Lubańska 11-12, min. na 3 dni przed dostawą zbiorników ciekłego tlenu medycznego wraz z parownicą, w celu spełnienia wymagań techniczno - eksploatacyjnych producenta odnośnie przygotowania terenu                           u Zamawiającego pod ustawienie w/w urządzeń;

- 	dostarczyć zbiorniki ciekłego tlenu medycznego:

1. 	o pojemności minimum 6000 litrów (+1000 litrów) wraz z parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h,

2. 	o pojemności minimum 3500 litrów (+1000 litrów) wraz z parownicą o wydajności od 30 do 50 m3/h,             do siedziby Zamawiającego;

- 	zamontować w/w zbiorniki ciekłego tlenu medycznego wraz z parownicami przy istniejącym fundamencie oraz podłączyć do instalacji gazów medycznych u Zamawiającego;

- 	zabezpieczyć Zamawiającego w ciekły tlen medyczny na czas wymiany i uruchomienia w/w zbiorników oraz na czas ewentualnych napraw zbiorników;

- 	uruchomić w/w zbiorniki ciekłego tlenu medycznego wraz z parownicami oraz sprawdzić szczelność przyłączy do instalacji gazów medycznych u Zamawiającego;

- 	zagwarantować oraz sprawować ciągły nadzór nad właściwym stanem technicznym zbiorników wraz z parownicami, w szczególności dokonywać systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych;

- 	zarejestrować w/w zbiorniki wraz z parownicami oraz zapewnić stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przy współudziale Zamawiającego;

- 	przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wydzierżawionych przez Wykonawcę w/w zbiorników wraz z parownicami;

- 	zdemontować i usunąć po zakończeniu umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność) w ciągu 30 dni w/w zbiorniki wraz z parownicami z terenu Zamawiającego;

Maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki, dotyczące wydzierżawianych zbiorników wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki osobie wskazanej w § 15 ust. projektu umowy (załącznik Nr 6 do SWZ).

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych i jakościowych dotyczących dostaw ciekłego tlenu medycznego w terminie do 3 dni od dnia ich zgłoszenia. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę.

Odbiór zbiornika wraz z parownicą potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli stron;

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów w związku z zamontowaniem oraz uruchomieniem  i  eksploatacją

bieżącą zbiorników.