## Arkusz1
Załącznik 8 do specyfikacji
HARMONOGRAM SERWISOWANIA WĘZŁA CIEPLNEGO - SEZONOWY
WYKAZ ZASADNICZYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
L.p. | ZAKRES CZYNNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ CAŁOROCZNEJ | KOLEJNE MIESIĄCE KONSERWACJI | [11 empty] | W CIĄGU ROKU
|  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Czyszczenie fillrty siatkowe | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 3
2. | Sprawdzenie rezystancji czujników temperatury zewnętrznej i wewnętrznej |  | x | [8 empty] | x |  | 2
3. | Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w układzie c.o. | każdorazowo, wg potrzeby
4. | Kontrola i uzupełnienie czynnika w instalacji wewnętrznej | każdorazowo, wg potrzeby
5. | Kontrola pracy pomp obiegowych wraz z regulacją, uszczelnieniem itp.. |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | 7
6. | Kontrola uszczelnienia zaworów i innych połączeń |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x | 4
7. | Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów regulacyjnych ewentualna korekta) |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x | 4
8. | Kontrola pracy pomp cyrkulacyjnch |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x | 4
9. | Sprawdzenie działania automatyki węzła, wykonanie czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
10. | Rozruch technologiczny instalacji węzłów cieplnych po czynnościach w części dotyczącej c.o. | [9 empty] | x |  |  | 1
11. | Posezonowe zabezpieczenie i zakonserwowanie elementów węzła podlegającychna wyłączeniu w części c.o. |  |  |  | x | [8 empty] | 1
12. | Sprawdzenie połączeń armatury, rurociągów (z ew. uszczelnieniem) i działania zaworów | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | 7
13. | Kontrola połączeń instalacji elektrycznych i sterowniczych | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 3
14. | Sprawdzenie działania termopary |  |  |  | x | [8 empty] | 1
15. | Sprawdzenie cech legalizacji układów pomiarowych (ciepłomierze) w przypadku utraty wazności dokonać jego legalizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | co najmniej 1x
16. | Wykonanie pomiaru: 1.stanu rezystancji izolacji ,2.skuteczności ochrony od porażeń ( ochrona dodatkowa ) 3. Układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia . PROTOKÓL | [12 empty] | 1
UWAGA :
Zakres zawiera czynności ogólne. Wszystkie szczegółowe wykazy czynności serwisowych i konserwacyjno-naprawczych oraz sposób ich wykonania zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno-Ruchowe tzw. DTR urzadzeń oraz instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń oraz zalecenia Producentów urządzeń, PIP, URE i innych stosownych instytucji