Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie instalacji chłodzenia dla układu nawiewnego N5

Istniejący układ wentylacyjny N5 oparty na działaniu centrali wentylacyjnej nawiewnej, prod. VTS z 2001r, wyposażonej w filtry klasy EU5, nagrzewnicę wodną oraz sekcję wentylatorową. Sterowanie pracą układu za pomocą automatyki fabrycznej. Centrala zlokalizowana w podziemiu budynku Z (Anatomia Patologii).  Układ obsługuje szereg pomieszczeń na kondygnacji parteru. Ilość powietrza nawiewanego za pomocą układu to 2770 m3/h.

Wymagania techniczne:

- Dostawa i montaż chłodnicy freonowej działającej na ekologicznym czynniku chłodniczym.

- Minimalna moc chłodnicy 12 kW. Chłodnica powinna mieć możliwość schłodzenia powietrza od 32°C do 24°C.

- Chłodnicę zamontować na kanale nawiewnym (Kanał 630x250) za centralą wentylacyjną w obrębie pomieszczenia maszynowni.

- Wykonać instalację odprowadzenia skroplin z chłodnicy do istniejących kolektorów zbiorczych.

- Wykonanie instalacji freonowej od agregatu do chłodnicy freonowej z rur miedzianych chłodniczych łączonych przez lutowanie w osłonie azotu. Długość instalacji freonowej ok. 20 m.

- Agregat skraplający do centrali z modułem połączeniowym pracujący w zakresie min. 3,0÷13,0 kW w trybie chłodzenia, przy temperaturach -15÷46°C. Maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego 57dB.

- Agregat do chłodnicy zamontować na elewacji wschodniej budynku.

- Wymagana rozbudowa istniejącego sterowania dla potrzeb nowych urządzeń, ewentualna wymiana istniejącego sterowania.

- Wykonanie zasilania elektrycznego – po stronie ŚCO Kielce (Dział Techniczny zapewnia położenie kabli dla zapewnienia uzyskania mocy, bez rozdzielnic i złącz kablowych).

- Wymagana dostawa i kompletny montaż chłodnicy wraz z uruchomieniem.

- Wymagane wykonanie próbnych pomiarów przepływu powietrza.

Wymagane dokumenty:

- Atesty i certyfikaty na wbudowane materiały,

- Instrukcje eksploatacji instalacji, obsługi urządzeń i sterowania,

- Ważne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  z gr. G1 i G2,

- Ważny certyfikat f-gazowy dla przedsiębiorcy i personelu,

- Karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń (dołączony do protokołu odbioru),

- Uprawnienia autoryzacyjne do montowania proponowanych urządzeń.

Wykonawca musi posiadać:

- Kierownika robót elektrycznych z ważnymi uprawnieniami SEP.

Inne wymagania:

- Gwarancja – minimum 24 miesiące

- Termin wykonania – maksymalnie do 30 dni od daty podpisania umowy

- Wykonanie projektu powykonawczego

- Przeglądy gwarancyjne zgodnie z wytycznymi Producenta (min. 2/rok)

- Wymagana wizja lokalna w celu ustalenia warunków technicznych montażu, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Technicznego.

Data ………….          Podpis uprawnionego Wykonawcy ………………..

Zał. Nr 1 do OPZ – Wycinek rzutu projektu instalacji wentylacji dla kondygnacji Piwnicy

Zał. Nr 2 do OPZ – Karta centrali wentylacyjnej N5