Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL sp. z o.o. – etap II”

Adres Zamówienia:	  	Gdańsk, al. Jana Pawła II 50

Nazwa Zamawiającego: 		Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku

Adres Zamawiającego:	  	Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1 - 6

Październik 2024 r.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji koniecznej do wykonania dostosowania V piętra budynku Bloku „A" wchodzących w skład kompleksu Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku przy Al. Jana Pawła II 50 na potrzeby typowego oddziału szpitalnego. Do chwili budowy Centrum Medycznego oddział wykorzystywany będzie przez oddział neurologii.

- Wskazane zakres nie obejmuje pom. 5A.08, 5A.31

- Zakres zamówienia obejmuje m. in. wykonanie: inwentaryzacji, weryfikacji ekspertyzy, koncepcji, technologii oraz dokumentacji projektowej zarówno koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę jak również przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zakres obejmuje również pełnienie nadzór autorskiego.

- PARAMETRY LICZBOWE BLOK „A":

- - Powierzchnia użytkowa V piętra: (objęta opracowaniem): 456,10 m2 (+/- 10%).

- - Ilość kondygnacji podziemnych: 1 kondygnacja Ilość kondygnacji naziemnych: 9 kondygnacje

- W zakresie zadania jest wykonanie wszelkich koniecznych inwentaryzacji wraz z odkrywkami, bilansami wszystkich mediów, badaniami oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- W zakresie zadania, są również odpowiedzi na pytania do przetargu o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji, które zostaną ogłoszone na bazie powstałej dokumentacji projektowej. Do zadań związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego będzie należała również ocena, akceptacja oraz opinie dotyczące materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych w postaci kart materiałowych.

- Wykonawca w pierwszej kolejności przygotuje i pierwszą wersję koncepcji układu pomieszczeń piętra V. Koncepcja, o której mowa powstanie po przeprowadzeniu przez Wykonawcę spotkań i dokonaniu ustaleń dot. potrzeb Użytkowników.

- Kolejnym etapem zadania będzie weryfikacja koncepcji zaproponowanego układu pomieszczeń na podstawie spotkań z Użytkownikami w celu określenia końcowego układu pomieszczeń. Zakres Wykonawcy obejmuje uzyskanie końcowej akceptacji przez Zamawiającego koncepcji dot. układu pomieszczeń.

- Następnie Wykonawca wykona projekt technologii pomieszczeń wraz z projektem meblowym, a na tej podstawie Wykonawca wykona projekty techniczne konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania robót budowlano – instalacyjnych.

- Powstała dokumentacja będzie podstawą do przygotowania wielobranżowej dokumentacji projektowej zarówno w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę jak również dokumentacji w postaci projektów technicznych i wykonawczych dających podstawę do ogłoszenia postępowania przetargowego zgodnie z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Finalnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia również projektu złożeniowego wszystkich branż w celu potwierdzenia braku kolizji pomiędzy poszczególnymi zakresami dokumentacji projektowej dla każdego zakresu zarówno nowych budynków jak i zakresu remontowego istniejącego budynku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany zaproponowanych rozwiązań, systemów, technologii, materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji. Wykonawca ma obowiązek dokonania zmian zgodnie z decyzją Zamawiającego. Dodatkowo zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca do opisu nie będzie wskazywał nazw własnych i producentów, a opisu dokona przy pomocy parametrów, które będą miały być uwzględniane na etapie wykonawstwa z możliwością wskazania rozwiązań równoważnych.

- Zamawiający przewiduje dodatkowo cotygodniowe spotkania robocze z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie poszczególnych zakresów dokumentacji w celu omówienia oraz analizy postępów prac. Zamawiający dopuszcza odwołanie lub zmianę harmonogramu spotkań na prośbę jednej ze stron przy konieczności akceptacji Zmawiającego.

- Dokumentacja projektowa ma uwzględniać etapowanie prac tak by zabezpieczyć ciągłość pracy w Szpitalu św. Wojciecha.

- Dokumentacja projektowa ma uwzględniać minimalną ingerencję w oddziały umiejscowione na VI i IV piętrze, a w wypadku ingerencji opisywać szczegółowo zakres ingerencji i odtworzeń.

- Na etapie koncepcji Wykonawca przygotuje analizę rozwiązań które pozwolą na optymalizację kosztów eksploatacji oraz wskaże proponowane rozwiązania proekologiczne. Analiza ma za zadanie być podstawą decyzji Zamawiającego do wyboru rozwiązań i ma zawierać analizę kosztów na etapie realizacji i eksploatacji w stosunku do zysków i czasu zwrotu wskazanych rozwiązań.

- Proponowane na tym etapie wielkości, na etapie tworzenia koncepcji, technologii i dokumentacji mogą ulegać zmianie w zależności od zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji.

- Wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia dane liczbowe, rodzaje pomieszczeń, instalacje itp.  są jedynie podstawą konieczną do określenia wielkości i zakresu zadania.

- Na etapie tworzenia koncepcji programowo – przestrzennej oraz dokumentacji projektowej Wykonawca ma za zadanie wykonać dokumentację projektową, która zawiera wszelkie konieczne projekty, zgody, akceptacje, decyzje i opinie oraz uszczegółowienia wraz z propozycją ich rozmieszczenia i podziałem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami PSP i SANEPIDU oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi.

- Koncepcja Programowo – Przestrzenna oraz Projekty budowlane będą musiały dodatkowo posiadać akceptację Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku lub rzeczoznawcy oraz rzeczoznawcy ppoż.

- Charakterystyczne cechy dla przedmiotu zamówienia

W zakresie zadania jest wykonanie m. in.:

- Wykonanie inwentaryzacji i odkrywek koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej.

- Bilansu mediów umożlwiającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Koncepcji – Programowo Przestrzennej, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do powstania dokumentacji projektowej.

- Przy współudziale Zamawiającego stworzenie listy wyposażenia oraz parametrów brzegowych dla nich. Zestawienie umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej.

- W zakresie projektu Wykonawca wykona: projekty budowlane i projekty techniczne, wykonawcze oraz projekt technologii, STWIOR, kosztorysy inwestorskie i nakładczego oraz opracowania wskazujące na poprawę efektywności energetycznej.

- Opisy technologii będą zawierać:

      - zestawienie tabelaryczne sprzętu i wyposażenia oraz użytkowego, armatury, rodzaju wentylacji, materiałów wykończeniowych ścian, sufitów i podłóg oraz infrastruktury instalacyjnej, uwzględniającej sposób doprowadzenia mediów i parametry pracy (np. zainstalowana moc, ilość obwodów elektrycznych, ciśnienie itp;),

      - zestawienie sprzętu i wyposażenia wraz z meblami dla poszczególnych pomieszczeń, (zestawienie sumaryczne dla celów zamówieniowych i zestawienie wyposażeniowe dla każdego pomieszczenia oddzielnie),

      - rysunki z rozmieszczeniem sprzętu, wyposażenia i armatury wykonane w skali rzutu pomieszczeń wraz z oznaczeniami zgodnymi z danymi tabelarycznymi.

- Projektów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a w szczególności:

- Linii zasilających, rozdzielnic kondygnacyjnych, linii WLZ (schematy połączeń, rysunki rozdzielni, obliczenia parametrów wraz z bilansem mocy).

- Instalacji gniazd wtykowych z zasilaniem urządzeń technologii medycznej, instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V oraz ewentualne przyłączenie dla pozostałych urządzeń (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- UPS – y.

- Oświetlenia użytkowego, ewakuacyjnego i awaryjnego (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji), instalacje zbiorcze – system dystrybucji sygnału radia i telewizji (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- Okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa i telefoniczna) – (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- DSO (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- Zasilania urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych wraz z sterowaniem jej z poziomu lokalnego i centralnego.

- Instalacji alarmu pożarowego SAP i kontroli dostępu (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- Instalacji CCTV wraz z niezbędnymi rejestratorami,

- Instalacji BMS,

- Systemu przyzywowego oraz system domofonowy,

- System Inteligentnego oświetlenia  LED powinien pracować w trybie zintegrowanym lub rozproszonym. W przypadku trybu zintegrowanego wymagane jest zarządzanie oświetleniem z jednego centralnego punktu  bez konieczności doprowadzenia dodatkowej infrastruktury kablowej do poszczególnych opraw. komunikacja pomiędzy oprawami powinna odbywać się drogą bezprzewodową. W przypadku rozproszonego systemu zarządzania inteligentnym oświetleniem wymagane jest aby inteligencja znajdowała się w każdej oprawie LED bez konieczności komunikacji z centralną jednostką zarządzającą. Komunikacja z oprawą powinna być możliwa poprzez aplikację lub  pilota zdalnego. W takim przypadku istnieje konieczność zarządzania wszystkimi wymaganymi parametrami opisanymi poniżej w sposób cyfrowy.

Parametry pracy inteligentnego oświetlenia :

System powinien posiadać zdolność regulowania mocy świecenia oprawy w odniesieniu do mocy znamionowej światła od 10% do 100% z możliwością regulacji co 1%,

System powinien analizować w czasie rzeczywistym natężenie oświetlenia w obrębie pojedynczej oprawy LED.

System powinien mieć możliwość pracy w 2 trybach : tryb rozpoznawania ruchu/osób oraz tryb mieszania światła. System powinien umożliwiać ustawienie poszczególnych trybów i ich pracy rozdzielnie lub/i łącznie

W zakresie pracy w trybie mieszania światła :

    - System powinien rozróżniać światło naturalne od światła sztucznego.

    - System powinien posiadać możliwość mieszania światła dziennego i światła sztucznego.

    - System powinien mieszać światło w zakresie od 20 LX do 800 LX z regulacją co 1 LX.

    - System powinien utrzymywać na zadanym poziomie natężenie oświetlenia, niezależnie od warunków otoczenia zewnętrznego. W czasie rzeczywistym musi on analizować natężenie oświetlenia i w zależności od potrzeb zwiększać lub zmniejszać moc światła oprawy LED, dążąc do utrzymania zadanego poziomu natężenia światła w pomieszczeniu lub w obrębie oprawy LED.

- Projektu sanitarnego, a w szczególności:

- Instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, kanalizacji a także instalacji hydrantowej.

- Instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia.

- Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

- Instalacji gazów medycznych.

- Instalacji ciepła technologicznego.

- Wielobranżowych projektów technicznych j.w.

- Wielobranżowych projektów wykonawczych zgodnych z Ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego – których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy:

- robót w zakresie instalacji budowlanych.

- Projekt kolorystyki i aranżacji wnętrz,

- Projekty mebli wraz z ich wyceną oraz opisem umożliwiające przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonanie mebli na podstawie przygotowanej dokumentacji.

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

- Opracowanie winno opisywać sposób wykonania, rodzaje i parametry materiałów użytych do realizacji przebudowy bez wymieniania ich nazw handlowych lub w wypadku podania nazw handlowych powinny zostać określone warunki równoważności.

- Procedury częściowego i końcowego odbioru robót, odchyłki dokładności wykonania prac, sposób obmiaru STWIO.

- Klasyfikacja robót i dostaw wg CPV.

- Opracowań przedmiarów i kosztorysów, które muszą być:

- wykonane metodą uproszczoną – elementów scalonych (elementów zagregowanych),

- opracowane odrębnie oprawione dla przedmiarów i kosztorysów,

- uwzględniające podział na branże,

- posiadające sumaryczne zestawienie kosztów podane w kwotach netto i brutto oraz obowiązujące stawki VAT,

- dla projektu wykonawczego należy wykonać kosztorys ślepy oraz szczegółowy kosztorys inwestorski zawierający tabelę elementów scalonych oraz zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu.

Wszystkie opracowania winny obejmować: opisy techniczne, obliczenia parametryczne, schematy działania instalacji, rozmieszczenie urządzeń, osprzętu i tras instalacyjnych na rzutach kondygnacji.

Zakres obejmuje również:

- uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli zajdzie konieczność również pozwoleń zamiennych,

- uzyskanie koniecznych opinii, decyzji i akceptacji,

- uzyskanie kompletu uzgodnień projektu, a w szczególności:

- uzyskanie wymaganych przepisami odrębnymi decyzji, postanowień i uzgodnień gestorów mediów i instytucji administracyjnych,

- uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, a jeśli zajdzie konieczność również z Państwową Inspekcją Pracy.

- uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów ochrony pożarowej z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz rzeczoznawcą,

- uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów BHP.

- Wykonawca przygotuje dodatkowo dokumentację, w której znajdą się wszystkie zastosowane rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej wraz z ich opisami i wyliczeniem zysków w stosunku do zastosowania innych rozwiązań.

- Dokumentacja, o której mowa będzie wykonana w sposób umożliwiający prawidłowe i zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy na prace budowlane i instalacyjno – montażowe oraz wykonanie prac budowlano – montażowo – instalacyjnych i po ich wykonaniu odbioru do użytkowania medycznego i rozpoczęcie pracy.

- Wykonawca wykona inwentaryzację pomieszczeń i istniejących instalacji w zakresie koniecznym do prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej.

- Powstała dokumentacja umożliwi wykonanie prac budowlanych i odbiór ich przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

- Wykonawca przygotuje koncepcję, która po akceptacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Zamawiającego będzie podstawą do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane) nad robotami budowlanymi, które będą realizowane na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca udzieli we wskazanym przez Zamawiającego terminie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyposażenia pomieszczeń zgodnie z projektem przygotowanym przez Wykonawcę.

- Wykonawca przygotuje dokumentację bez powoływania się na normy i nazwy własne, a w miejscach opisujących technologie, systemy, materiały i urządzenia wskaże parametry, które na etapie wykonawstwa umożliwią potwierdzenie w kartach materiałów przez Zamawiającego wyboru właściwych rozwiązań.

Prace projektowe należy opracować dla n/w etapów z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień, a w szczególności z Zamawiającym, Użytkownikiem, SANEPID-em, PSP, BHP i inne na każdym etapie:

-	koncepcja programowo - przestrzenna i koncepcja - plan zagospodarowania, sieci i obiekty, drogi,

- projekty budowlane wraz z wymaganymi pozwoleniami na budowę,

- projekty techniczne,

- projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie.

Na podstawie powstałej dokumentacji projektowej wykonane zostaną prace budowlane i instalacyjne obejmującej:

- wykonanie jeśli to konieczne rozbiórek,

- przeniesienie instalacji i wykonanie nowych,

- przeniesienia instalacji zewnętrznych.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Istniejące obiekty Szpitala posiadają rozwiązania instalacyjne dla konkretnych typów urządzeń jak np.:

- jednostki zasilające gazów medycznych

- system szpitalnej instalacji przyzywowej

- SSP (system sygnalizacji pożarowej)

- KD (Kontrola Dostępu)

- monitoring

- wykładziny podłogowe z wymaganym rodzajem środków konserwujących

- centrale wentylacyjne, systemy sterowania, sygnalizacji itp.

Dla dalszej i kompleksowej realizacji zadania należy zachować jednorodność wyposażenia i systemów ze względów serwisowych i eksploatacyjnych dla całego Szpitala. Systemy mają zostać zintegrowane z istniejącymi.

Wszystkie elementy wyposażenia i systemów występujących i powtarzających się w obiektach należy uzgodnić z Użytkownikiem i uzyskać akceptację Zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań.

Wszystkie zastosowane materiały, wyposażenie i elementy instalacji muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w odpowiednich rodzajach obiektów oraz spełniać wymagania związane z koniecznością dezynfekcji środkami używanymi w Szpitalu oraz warunkami panującymi w danego rodzaju obiekcie.

  - Ochrona i zabezpieczenia p. poż.

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmujący wszystkie obiekty i urządzenia przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe. System w zakresie możliwym do spełnienia ze względów na przepisy należy zintegrować z systemem BMS.

- Kolorystyka

Wykonawca opracuje projekt kolorystyki i wystroju wnętrz uzgodniony z Inwestorem i Użytkownikiem kompleksowo. W projekcie należy ująć również system informacyjny – tablice i tabliczki informacyjne, drogowskazy, kierunkowskazy wraz z kolorystyką związaną z układem funkcjonalnym.

- Wykonawca przygotuje projekty wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami umożliwiające przeprowadzenie na ich podstawie postępowania przetargowego zgodnie z UZP i wykonanie na ich podstawie wyposażenia meblowego.

- Uwagi do projektów:

- Zamawiający dopuszcza zmiany przyjętych i opisanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych na równoważne.

- Sieć monitoringu - BMS, Automatyka + centrala

System zarządzania i kontroli budynku (BMS - BuldingManagement System) składa się z dwóch wydzielonych funkcjonalnie podsystemów: systemu centralnego sterowania i nadzoru instalacji technicznych w budynku (BAS) oraz systemu centralnego monitoringu instalacji bezpieczeństwa. System centralnego sterowania i nadzoru instalacji technicznych (BAS - Bulding Automation System) powinien obejmować następujące instalacje:

- Instalację automatyki wentylacji i klimatyzacji

-Automatykę ciepła i chłodu

-Sterowanie oddymianiem

- monitoring pomp ciepła

- monitoring głównego licznika wody

- monitoring zużycia ciepła

-Monitoring w ograniczonym stopniu instalacji elektrycznych (UPS-y, SZR-y, wyłączniki główne, mierniki, kontrola napięć, itp.).

System centralnego monitoringu instalacji bezpieczeństwa XSM powinien integrować następujące systemy:

- kontroli dostępu, wideodomofony itp.

- sygnalizacji włamania i napadu,

- telewizji dozorowej (CCTV)

- wykrywania i sygnalizacji pożaru.

- Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania w zakresie przyjętego systemu monitoringu BMS i automatyki.

- W budynku w zależności od kategorii odbiorników i grupy pomieszczeń występują następujące instalacje elektryczne:

- oświetlenia podstawowego nierezerwowanego;

- oświetlenia rezerwowanego z zespołu prądotwórczego;

- oświetlenia rezerwowanego z UPS;

- oświetlenia administracyjno-nocnego;

- oświetlenia ewakuacyjnego;

- oświetlenia kierunkowego;

- oświetlenia bezpieczeństwa (zapasowe);

- oświetlenia nocnego sal chorych;

- zasilania paneli przyłóżkowych 24V;

- zasilanie lamp bakteriobójczych;

- zasilanie opraw bezcieniowych;

- sygnalizacji przyzywowej;

- sygnalizacji alarmowej do lekarzy;

- zajętości pomieszczeń;

- gniazd wtyczkowych nierezerwowanych;

- gniazd wtyczkowych rezerwowanych z agregatu prądotwórczego;

- gniazd wtyczkowych rezerwowanych z UPS;

- zasilania urządzeń komputerowych;

- zasilania urządzeń teletechnicznych;

- zasilania urządzeń sanitarnych (m. in. fotokomórek przy umywalkach w pom. grupy 2);

- zasilanie ogrzewania wpustów dachowych;

- siły - nierezerwowane;

- siły - rezerwowane;

- sterowania i sygnalizacji;

- opomiarowania - podliczniki;

- połączeń wyrównawczych i uziemień;

- ochrony przeciwprzepięciowej;

- ochrony przeciwporażeniowej;

- ochrony odgromowej.

- W budynkach w zależności od wymagań wykonać między innymi następujące instalacje sterownicze i sygnalizacyjne:

- sterowanie oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa;

- sterowanie oświetlenia administracyjno-nocnego i klatek schodowych;

- sygnalizacji załączenia zasilania podstawowego i rezerwowego w rozdzielnicach;

- sygnalizacji zadziałania ograniczników przeciwprzepięciowych;

- sygnalizacji pracy i awarii urządzeń zasilających odbiory kat. I (np. UPS-y);

- sterowania i sygnalizacji urządzeń wentylacyjnych oraz innych urządzeń elektrycznych projektowanych w poszczególnych budynkach (np. silniki elektryczne);

- sterowanie klap przeciwpożarowych i oddymiających opartą na centralach zasilająco-sterujących

- Całość projektu ma uwzględniać wymagania określone w programie Dostępność Plus dla zdrowia (informacje).

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dokumentacja ma uwzględniać rozwiązania proekologiczne wraz z analizami umożliwiającymi ocenę zasadności ich wprowadzenia.

Załączniki:

- Zakres opracowania