## Arkusz1
Załącznik 3 do specyfikacji
HARMONOGRAM SERWISOWANIA KOTŁOWNI GAZOWEJ - CAŁOROCZNEJ KONDENSACYJNEJ
WYKAZ ZASADNICZYCH CZYNNOŚCI PRAC SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH
L.p. | ZAKRES CZYNNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ CAŁOROCZNEJ | KOLEJNE MIESIĄCE KONSERWACJI | [11 empty] | W CIĄGU ROKU
|  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Czyszczenie komory spalania kotła | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok, przed sezonem grzewczym - wrzesień | [11 empty] | co najmniej 1x
2 | Wyczyszczenie zespołu palnika gazowego,sprawdzenie zamocowań rury palnikowej,wirnika wentulatora oraz przepustnicy powietrza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
3 | Sprawdzenie poprawnej pracy kotła, palnika i regulatora, regulacja nastaw palnika z analizą spalin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
4 | Sprawdzenie działania czujników zabezpieczających terminzcnych(STB) i cisnieniowych ,)zawór bezpieczenstwa)w kotle | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
5 | Sprawdzenie poprawności pracy układu technologicznego wraz ze sprawdzeniem (uzupełnieniem) ciśnienia w układzie c.o. i kontrolą poprawności pracy pomp, zaworów regulacyjnych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
6 | Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia, uzupełnienie powietrza/azotu i dopasowanie ciśnienia do wielkości zładu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
7 | Sprawdzenie stanu i działania zaworu trójdrogowergo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
8 | Kontrola połączeń hydraulicznych, gazowych, i elektrycznych, ewentualne dokręcenie zacisków elektrycznych i złączy hydraulicznych wraz z uszczelnieniem | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
9 | Kontrola działania dmuchawy. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
10 | Sprawdzenie działania automatyki kotła, wykonanie czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji ( DTR ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
11 | Kontrola pracy i konserwacja podgrzewacza c.w.u. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 6
12 | Sprawdzenie działania anody magnezowej polegające na wykonaniu pomiaru prądu ochronnego (zapis w raporcie) | x | [5 empty] | x | [5 empty] | 2
13 | Sprawdzenie działania czujnika ciagu kominowego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
14 | Sprawdzenie i poprawa stanu wymiennika cwu ( szczelność podłączeń, odkamienienie) | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | co najmniej 1x
15 | Sprawdzenie szczelności zaworów armatury gazowej-wyczyszcenie wkładki filtracyjnej instalacji gazowej ( raport ) | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 4
| Sprawdzenie stanu zużycia elektoidy zapłonowej i jonizacyjnej wraz z ewentualna wymianą | [8 empty] | x |  |  |  | 1
16 | Rozruch technologiczny kotłów i instalacji kotłowni w zakresie c.o. | [9 empty] | x |  |  | 1
17 | Posezonowe wyłączenie kotłowni i zakonserwowanie jej elementów w zakresie c.o. | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
18 | Sprawdzenie i wymiana/ uzupełnienie/ naprawa części o ograniczonej żywotności, jak: lampki, żarówki, bezpieczniki, uszczelki palnika, izolacji termicznej, opisów i oznaczeń | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
19 | Pozostałe prace konserwacyjne mające na celu zabezpieczenie i utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz czystości urządzeń i pomieszczeń kotłowni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
20 | Wykonanie pomiaru: 1. stanu rezystancji izolacji ,2. skuteczności ochrony od porażeń ( ochrona dodatkowa ) 3. Układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia . PROTOKÓŁ | [12 empty] | 1
UWAGA :
Zakres zawiera czynności ogólne. Wszystkie szczegółowe wykazy czynności serwisowych i konserwacyjno-naprawczych oraz sposób ich wykonania zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno-Ruchowe tzw. DTR urzadzeń , instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń oraz zalecenia Producentów urządzeń, PIP, URE i innych stosownych instytucji.