## Arkusz1
Załącznik 2 do specyfikacji
HARMONOGRAM SERWISOWANIA KOTŁOWNI GAZOWEJ - CAŁOROCZNEJ
WYKAZ ZASADNICZYCH CZYNNOŚCI PRAC SERWISOWO-KONSERWACYJNYCH
L.p. | ZAKRES CZYNNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ CAŁOROCZNEJ | KOLEJNE MIESIĄCE KONSERWACJI | [11 empty] | W CIĄGU ROKU
|  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Czyszczenie palnika |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | co najmniej 2x
2 | Czyszczenie komory spalania kotła | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok, przed sezonem grzewczym - wrzesień | [11 empty] | co najmniej 1x
3 | Sprawdzenie poprawnej pracy kotła, palnika i regulatora, regulacja nastaw palnika z analizą spalin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
4 | Sprawdzenie działania zabezpieczeń termicznych i ciśnieniowych (STB, zawory bezpieczenstwa) oraz czujnika niskiego poziomu wody | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
5 | Sprawdzenie poprawności pracy układu technologicznego wraz ze sprawdzeniem (uzupełnieniem) ciśnienia w układzie c.o. i kontrolą poprawności pracy pomp, zaworów regulacyjnych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
6 | Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia, uzupełnienie powietrza/azotu i dopasowanie ciśnienia do wielkości zładu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
7 | Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa - przedmuchanie, ew. czyszczenie siedziska zaworu z osadów kamienia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
8 | Kontrola połączeń hydraulicznych, gazowych, i elektrycznych, ewentualne dokręcenie zacisków elektrycznych i złączy hydraulicznych wraz z uszczelnieniem | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
9 | Sprawdzenie płynnego działania zaworów odcinających. Kilkukrotne wykonanie pełnego zamknięcia i otwarcia zaworu w celu ochrony przed zablokowaniem | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
10 | Sprawdzenie działania automatyki kotła, wykonanie czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji ( DTR ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
11 | Sprawdzenie działania neutralizatora skroplin z gazowych kotłów oraz jakości substancji neutralizujacej z ew. jej wymianą. | [8 empty] | x |  |  |  | co najmniej 1x
12 | Sprawdzenie poprawnego działania zmiękczacza jonowymiennego. Spr i uzupełnienie soli tabletkowej.Spr i czyszczenie filtrawstępnego. Spr twardości wody | [8 empty] | x |  |  |  | co najmniej 1x
13 | Spr działania czujników stanu wody i niskiego poziomu wody w instalacji |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | 6
14 | Kontrola pracy i konserwacja zasobników podgrzewaczy c.w.u. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 6
15 | Sprawdzenie działania anody magnezowej polegające na wykonaniu pomiaru prądu ochronnego (zapis w raporcie ) | x | [5 empty] | x | [5 empty] | 2
16 | Sprawdzenie szczelności i pomiar ciągu komina | x | [5 empty] | x | [5 empty] | 2
17 | Kontrola odskraplacza komina, sprawdzenie skuteczności działania z ew. wymianą granulatu (neutralizatora) | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 6
18 | Kontrola drożności wentylacji nawiewno-wywiewnej | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 6
19 | Czyszczenie filtroodmulnika magnetycznego, odmulenie sprzęgła hydraulicznego |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | 6
20 | Czyszczenie filtrów występujących w instalacjach i urządzeniach |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 4
21 | wymiana wkładów sznurkowych, węglowych filtrów (m.in. filtra stacji uzdatniania wody) | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | 1
22 | Kontrola pracy i konserwacja zmiękczacza wody, czyszczenie dyszy solanki. Spr.,korekta, naprawa sterownika zmiękczacza | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 6
23 | Sprawdzenie poprawnego działania urządzenie dozujacego inhibitor. Dobór i uzupełnienie inhibitora | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | 6
24 | Sprawdzenie i poprawa stanu wymienników cwu ( szczelność podłączeń, odkamienienie) | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | co najmniej 1x
25 | Uzupełnienie soli w zbiorniku solanki | wg potrzeb co najmniej 4 razy w sezonie (materiał zleceniodawcy) | [11 empty] | 4
26 | Badanie jakości wody | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 4
27 | Przeglad instalacji i urządzeń gazowych oraz systemów detekcji gazu ( protokół ) | [5 empty] | x | [6 empty] | 1
28 | Wykonanie wzorcowania (kalibracji) detektorów gazu ( protokół kalibracji ) | 1 krotna w okresie trwania umowy tj. co 12 miesięcy data pierwszej kalibracji uzależniona od daty poprzedniej | [11 empty] | 1
29 | Kontrola urządzeń aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego: - sprawdzenie domknięcia zaworu odcinajacego MAG ; przegląd i kontrola centrali sterującej ; wzrokowa ocena stanu detektorów gazu ( oczyszcenie z kurzu ) ; test działania systemu (protokół) | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 4
30 | Rozruch technologiczny kotłów i instalacji kotłowni w zakresie c.o. | [9 empty] | x |  |  | 1
31 | Posezonowe wyłączenie kotłowni i zakonserwowanie jej elementów w zakresie c.o. | [6 empty] | x | [5 empty] | 1
32 | Sprawdzenie i wymiana/ uzupełnienie/ naprawa części o ograniczonej żywotności, jak: lampki, żarówki, bezpieczniki, uszczelki palnika, izolacji termicznej, opisów i oznaczeń | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
33 | Pozostałe prace konserwacyjne mające na celu zabezpieczenie i utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz czystości urządzeń i pomieszczeń kotłowni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12
34 | Sprawdzenie cech legalizacji układów pomiarowych (ciepłomierze) w przypadku utraty wazności dokonać jego legalizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | co najmniej 1x
35. | Przeglad kotła gazowego pod względem zabepieczń w przypadku nadmiernego cisnienia i braku wody (protokół) | wg potrzeby, co najmniej 1 x rok | [11 empty] | co najmniej 1x
34 | Wykonanie pomiaru: 1. stanu rezystancji izolacji ,2. skuteczności ochrony od porażeń ( ochrona dodatkowa ) 3. Układu zasilania urządzeń i instalacji wewnętrznej każdego urządzenia . PROTOKÓŁ | [12 empty] | 1
UWAGA :
Zakres zawiera czynności ogólne. Wszystkie szczegółowe wykazy czynności serwisowych i konserwacyjno-naprawczych oraz sposób ich wykonania zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno-Ruchowe tzw. DTR urzadzeń , instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń oraz zalecenia Producentów urządzeń, PIP, URE i innych stosownych instytucji.