Załącznik nr 2

| Lp. | Opis | j.m. | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto | stawka VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pak. 1 Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z montażem lanc do tankowania/przystosowaniem zbiorników przed pierwszym tankowaniem będących własnością Szpitala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tlen ciekły medyczny | tona |  |  | 300 |  |  |  |
| 2. | Transport tlenu ciekłego medycznego | dostawa |  |  | 25 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pak. 2 Dostawa tlenu sprężonego w butlach wraz z najmem butli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tlen medyczny gazowy, butle aluminiowe z reduktorem zintegrowanym, 10l-11l ( min. zawartość 2,1m3 ) ciśnienie 200 bar | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 2. | Tlen medyczny gazowy butle aluminiowe z reduktorem zintegrowanym, 2 litry (na ok. 0,4 m3), ciśnienie 200 bar | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 3. | Tlen medyczny gazowy butle aluminiowe z reduktorem zintegrowanym 5 litrów , ciśnienie 200 bar | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 4. | Tlen medyczny gazowy butle stalowe 10 litrów (2,1 m3) ciśnienie 200 bar | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 5. | Tlen medyczny gazowy, butle stalowe 50l. ( 10,6 m3 ) , ciśnienie 200 bar | szt. |  |  | 24 |  |  |  |
| 6. | Najem butli tlenu medycznego, aluminiowych z reduktorem zintegrowanym - 10-11l., 2l., 5l | butlodzień |  |  | 82125 |  |  |  |
| 7. | Najem butli tlenu medycznego, stalowych 10l., 40l., 50l. | butlodzień |  |  | 14600 |  |  |  |
| 8. | Transport butli | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Butle aluminiowe o pojemności wodnej 2L i 10L-11L o ciśnieniu 200 bar z zintegrowanym reduktorem tzn. z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) -modułem wyposażonym w: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - reduktor ciśnienia, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np. respirator lub inkubator transportowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *system alarmowy sygnalizujący: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - w sytuacji, gdy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania butli przy zadanym przepływie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Butle 2 l muszą posiadać zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butle 10-11 l wyposażone w osłonę z kółkami umożliwiającą przewożenie butli bez dodatkowych wózków i bez konieczności noszenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Butla wraz z zaworem ma być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pak. 3 Dostawa gazów w butlach - dwutlenku węgla do laparoskopii, podtlenku azotu wraz z najmem butli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CO2 wyrób medyczny do zastosowań wewnętrznych (laparoskopii) butle 10l. /7,5 kg | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | CO2 wyrób medyczny do zastosowań wewnętrznych (laparoskopii) butle 40l. /26 kg, 50l. 37,5 kg | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 9. | Podtlenek azotu medyczny butle stalowe 10l/7-7,5 kg | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 13. | Najem butli stalowych 10l. 40l. 50l. - tlenu medycznego, CO2 do laparoskopii, podtlenku azotu, gazów specjalnych, azotu technicznego | butlodzień |  |  | 7300 |  |  |  |
| 12. | Transport butli | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pak. 4 Dostawa gazów w butlach - gazów specjalnych i azotu technicznego wraz z najmem butli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Miesznina gazów beztlenowych w proporcji gazów: 80%N2, 10% CO2, 10%H2 ( Butla B50, 150bar z gwintem DIN477-1 (W21,80x1/14" lewy) | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 16. | Azot technicznego ( N2 ) o czystości 99,99% ( gwint na zaworze butli: W24,32 x 1/14" ), butla F40/50 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Najem butli stalowych 40l., 50l. | butlodzień |  |  | 2190 |  |  |  |
| 12. | Transport butli | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pak. 5 Dostawa gazów w butlach - argon medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Argon medyczny w butli F05/200 bar | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Najem butli stalowych 40l., 50l. | butlodzień |  |  | 3650 |  |  |  |
| 12. | Transport butli | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pak. 6 Dostawa azotu ciekłego wraz z najmem zbiornika. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Azot ciekły wraz z transportem | tona |  |  | 24 |  |  |  |
| 16. | Najem 1 zbiornika kriogenicznego na ciekły azot o pojemności 3000 L +/- 5% z lancą, nie wymagającego fundamentu. Wymiary ok. 1590x2140x2750. W cenę najmu wliczone - dostawa, montaż, przegląd techniczny, dojazd serwisu, roboczogodziny serwisanta , części zamienne w przypadku naprawy. Najem płatny w równych comiesięcznych ratach przez okres trwania umowy. Czynsz płatny od następnego dnia miesiąca następującego po dacie zainstalowania sprzętu potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane dla przewoźnego zbiornika na ciekły azot medyczny

Producent / Firma : ………………………………………….              Kraj ………….…………………………

Urządzenie typ : ……………………………………………..	Rok produkcji : nie wcześniej  niż  2024

Cena brutto ……………………….. (do celów księgowych)

*odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Parametr wymagany | *Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów tak/nie/opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa handlowa, producent |  |
| 2 | Produkcja: 2024 |  |
| 3 | Pojemność brutto: 2900 L +/- 5% |  |
| 4 | Pojemność netto: 2755 +/- 5% |  |
| 5 | Pojemność użytkowa dla N2: 2755 l +/- 5% lub 2231 kg +/- 5% |  |
| 6 | Wymiary podstawy: 1660 mm +/- 5% x 1950 mm +/- 5% |  |
| 7 | wysokość 2850 mm +/- 5% |  |
| 8 | Podstawa zbiornika nie większa niż 4m2. |  |
| 9 | odparowanie dzienne 0,6- 0,8% |  |
| 10 | Możliwość tankowania z cysterny przy użyciu pompy. |  |
| 11 | Serwis obejmujący przeglądy, konserwację, naprawy uwzględniony w czynszu dzierżawnym. |  |