Załącznik nr 3 do zaproszenia

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa i siedziba:  ..................................................................................Numer telefonu …………………………E-mail: ………………………………

Numer REGON ……………………………Numer NIP ………………….................., województwo:……………………………………………………….

Imię i nazwisko osoby upoważnionej  do podpisywania umowy…………..………………………………………………………………………………………................................................................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej za realizację zamówienia…………..…………………………………………….nr tel. ……………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pt.:

,, Usługi czyszczenia urządzeń sozotechnicznych na terenach administrowanych przez 16 WOG wraz z odbiorem, transportem i  unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyniku realizacji usługi’’

Znak postępowania 12/2025

składamy niniejszą ofertę

4.  Kryteria oceny ofert:

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczona zgodnie z zasadami opisanymi  w zaproszeniu wynosi:

| Lp. | Rodzaj urządzenia (parametry, objętość całkowita, czynna, objętość części osadowej, objętość magazynowego oleju itp.) | Lokalizacja kompleks, miejsce | Zakres prac w ramach obsługi i konserwacji urządzenia | Cena jednostkowa Netto | Cena jednostkowa Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GZ ZŁOCIENIEC |  |  |  |  |  |
| 1. | Separator tłuszczu betonowy – pojemność czynna Vcz= 8020 dm3. | Złocieniec, kompleks wojskowy 1156, budynek 33 | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie wewnętrznych powierzchni separatora tłuszczu przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących lub jeśli to konieczne czyszczenie mechaniczne (lub wykorzystanie innej skutecznej metody czyszczenia); płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie komory; sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 2. | Separator tłuszczu betonowy – pojemność czynna Vcz= 8020 dm3. | Złocieniec, kompleks wojskowy 1156, budynek 33 | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie wewnętrznych powierzchni separatora tłuszczu przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących lub jeśli to konieczne czyszczenie mechaniczne (lub wykorzystanie innej skutecznej metody czyszczenia); płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie komory; sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| GZ WAŁCZ |  |  |  |  |  |
| 3. | Separator koalescencyjny PSK KOALA II - pojemność czynna V=3750 dm3 | Przy budynku nr 77, kompleks, Cybowo | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 4. | Studnia osadowa o pojemności czynnej Vcz= 200 dm3 | Przy przepompowni paliw, bud. 103, kompleks 1217, Cybowo | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń oraz wody przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie komory (płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie komory); sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie studni czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 5. | Separator oleju BS - Z - 6 Firmy BS Stargard Szczeciński - przepływ nominalny Q=6dm3/s; pojemność magazynowania cieczy lekkiej V=600dm3; zintegrowany z osadnikiem o poj. Części osadowej V=1700dm3, wykonany z kręgów betonowych o średnicy Dn=1500mm, pojemność czynna V=2400dm3 | Wałcz, kompleks 2152 - stacja kontenerowa KSP - 20 | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 6. | Separator tłuszczu – pojemność czynna Vcz=4000 dm3 | Wałcz, przy budynku nr 23, kompleks 2147 | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie komory (czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących lub jeśli to konieczne czyszczenie mechaniczne (lub wykorzystanie innej skutecznej metody czyszczenia), płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie komory); sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie łapacza tłuszczu czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 7. | Separator PSW LAMELA 10/100 Ekol - Unicon - przepływ nominalny Q=10dm3/s; przepływ maksymalny Qmax= 100 dm3/s pojemność całkowita Vc=1700dm3, ; pojemność komory przetrzymywania V=210dm3; pojemność części osadowej V=360dm3 | Przy budynku nr 59, kompleks 1731, Nadarzyce | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Dokładne usunięcie zgromadzonych związków ropopochodnych oraz wypompowanie wody przy użyciu wozu asenizacyjnego; wyjęcie sekcji lamelowych z separatora oraz ich oczyszczenie i przegląd; usunięcie szlamu z części osadowej; dokładne oczyszczenie poszczególnych komór separatora (płukanie wnętrza komór czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora); umieszczenie sekcji lamelowych w separatorze; sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 8. | Separator skrobi - pojemność czynna Vcz=1200 dm3 | Przy budynku nr 10, kompleks 1731, Nadarzyce | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie komory wraqz z jej podzespołami (czyszczenie komory i podzespołów przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących lub jeśli to konieczne czyszczenie mechaniczne (lub wykorzystanie innej skutecznej metody czyszczenia), płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie komory); sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie separatora skrobi czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 9. | Separator tłuszczu – pojemność czynna Vcz=1900 dm3 | Przy budynku nr 10, kompleks 1731, Nadarzyce | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie komory (czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących lub jeśli to konieczne czyszczenie mechaniczne (lub wykorzystanie innej skutecznej metody czyszczenia), płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie komory); sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie łapacza tłuszczy czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| GZ DRAWSKO POMORSKIE |  |  |  |  |  |
| 10. | Trzykomorowy łapacz tłuszczy z kuchni – wykonany z trzech komór o prostokątnych podstawach o wymiarach Pp= 900 x 900 [mm] oraz wysokości h= 2000 mm; pojemność całkowita Vc= 4000 dm3; dopuszczalna wysokość cieczy lekkiej hol= 150 mm; dopuszczalna wysokość nagromadzonego osadu hos= 200 m. | Przy budynku nr 65, kompleks 5010 Oleszno | Prawidłowe otwarcie włazów urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie komór (czyszczenie komór przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących lub jeśli to konieczne czyszczenie mechaniczne (lub wykorzystanie innej skutecznej metody czyszczenia), płukanie wnętrza komór czystą wodą i ponowne opróżnienie komór);sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie łapacza tłuszczy czystą wodą; zamknięcie włazów. |  |  |
| 11. | Separator koalescencyjny ECO II - PE 6/1,9 z osadnikiem, bez odejścia hydraulicznego – przepływ nominalny Qnom= 6 dm3/s; pojemność osadnika 1900 dm3; pojemność magazynowanie cieczy lekkiej Vol= 240 dm3. | Oleszno, kompleks wojskowy 5010, stacja paliw | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 12. | Separator lamelowy Unicon 100/10 Unisep - pojemność całkowita Vc= 1700 dm3; pojemność magazynowania oleju Vol= 210 dm3; pojemność części osadowej Vos= 360 dm3. | Oleszno, kompleks wojskowy 5010, Park sprzętu Tech. | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie zanieczyszczeń oraz wypompowanie wody przy użyciu wozu asenizacyjnego; wyjęcie sekcji filtracyjnych z separatora oraz ich oczyszczenie i przegląd; dokładne oczyszczenie wnętrza separatora (czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących, płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora); sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie sekcji filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 13. | Separator oleju BS-Z-6 Firmy BS Stargard Szczeciński - przepływ nominalny Qnom= 6 dm3/s; pojemność magazynowanie cieczy lekkiej Vol= 600 dm3; zintegrowany z osadnikiem o pojemności części osadowej Vos= 1700 dm3; wykonany z kręgów betonowych o średnicy Dn= 1500 mm, pojemność czynna Vc= 2400 dm3. | Oleszno, kompleks wojskowy 5010, kontenerowa stacja paliw | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 14. | Separator tłuszczy z kuchni - wykonany z betonowych kręgów o średnicy Dn= 1000 mm; pojemność całkowita Vc= 2640 dm3; pojemność czynna Vcz= 1320 dm3; pojemność magazynowanie cieczy lekkiej Vol= 240 dm3. | Głębokie, kompleks wojskowy 5011, przy bud. nr 2 | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie komory (czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących lub jeśli to konieczne czyszczenie mechaniczne (lub wykorzystanie innej skutecznej metody czyszczenia), płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie komory); sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie łapacza tłuszczy czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 15. | Separator tłuszczy z kuchni - wykonany z betonowych kręgów o średnicy Dn= 1000 mm; pojemność całkowita Vc= 2640 dm3; pojemność czynna Vcz= 1320 dm3; pojemność magazynowanie cieczy lekkiej Vol= 240 dm3. | Karwice, kompleks wojskowy 5006, przy bud. nr 27 | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie komory (czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących lub jeśli to konieczne czyszczenie mechaniczne (lub wykorzystanie innej skutecznej metody czyszczenia), płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie komory); sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie łapacza tłuszczy czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 16. | Łapacz tłuszczy z kuchni betonowy – prostokątny o wymiarach Pp= 1500 x 800 [mm]; wysokości hs= 2200 [mm]; pojemność całkowita Vc= 2640 dm3; pojemność magazynowanie cieczy lekkiej Vol= 240 dm3; pojemność czynna Vcz= 1320 dm3. | Konotop, kompleks wojskowy 5005, prz y bud. 83 | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie komory (czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących lub jeśli to konieczne czyszczenie mechaniczne (lub wykorzystanie innej skutecznej metody czyszczenia), płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie komory urządzenia); sprawdzenie urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; napełnienie łapacza tłuszczy czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 17. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 18. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 19. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 20. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 21. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 22. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 23. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 24. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 25. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 26. | Separator ropopochodnych ze ścieków opadowych ATOL-OH 3/30 o średnicy dn=1200[mm]; wysokość h=1850[mm]; pojemność komory olejowej 368dm3 | Konotop PWB, kompleks wojskowy 5005, plac parkingowy dla pojazdów silnikowych | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| 27. | Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem i by-passem BIOSEP-OCB Śr. wewn. 250cm poj. czynna całkowita- 7903 l poj. osadnika- 4850 l wys. do wylotu- 176 cm | Mielno, kompleks 1299, plac postojowo- manewrowy | Prawidłowe otwarcie włazu urządzenia w celu przystąpienia do czynności wymienionych poniżej. Usunięcie wody i zanieczyszczeń przy użyciu wozu asenizacyjnego; oczyszczenie ścianek urządzenia oraz pakietu filtracyjnego przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; wyjęcie pakietów filtracyjnych na zewnątrz separatora; dodatkowe czyszczenie pakietów filtracyjnych przy użyciu myjki ciśnieniowej i sprawdzenie ich stanu; czyszczenie komory przy użyciu myjki ciśnieniowej i środków dezynfekujących; płukanie wnętrza komory czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora; sprawdzenie połączeń i urządzenia pod kątem jego prawidłowej pracy; umieszczenie pakietów filtracyjnych w separatorze; napełnienie separatora czystą wodą; zamknięcie włazu. |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wartość całego zamówienia:

Wartość całkowita netto usługi :………………………………………, Wartość całkowita brutto usługi :………………………………………

5. Składając ofertę oświadczam/-y, że:

  - Wykonamy zamówienie w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

  - Oświadczam/my, że oferuję/my wykonanie usługi zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego i uwzględniłem/am je w kalkulacji ceny oferty.

  - Oświadczam/my, że     jako  Wykonawca będę  posiadał i okażę przed rozpoczęciem usługi      wymagane decyzje   administracyjne pozwalające na  wytwarzanie i transport     odpadów.

  - Akceptujemy projekt umowy, zawarty w załączniku do zaproszenia. Zobowiązujemy się,      w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu oraz oświadczeniami zawartymi w mojej ofercie.

  - Warunki płatności: przelew 30 dni.

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2 (jeżeli dotyczy).

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

  - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych / osobą odpowiedzialną za ochronę danych    osobowych ze strony Wykonawcy jest:

Imię i nazwisko: ……………………………………... Adres e-mail: ………………………………………  Tel.: ……………………………………

* w przypadku nie wskazania osoby, Zamawiający uzna właściciela firmy za ADO

  - Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ część zamówienia (określić zakres) .......................................................................zamierzamy powierzyć podwykonawcom* (nazwa podwykonawcy)…….……….....................................................................................................................

*  w przypadku nie zaznaczenia powyższych pozycji Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie bez udziału podwykonawcy

- Oświadczam, że jako Wykonawca*

  nie będę zatrudniał do realizacji zamówienia cudzoziemców

 będę zatrudniał do realizacji zamówienia cudzoziemców,

i:

1)spełnia warunki związane z zatrudnieniem przez przedsiębiorcę cudzoziemców wynikające z przepisów obowiązujących w tym zakresie.

2)cudzoziemcy realizujący przedmiot zamówienia zostali poinformowani i przeszkoleni  w zakresie wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia/wyjścia,  wjazdu/wyjazdu, wnoszenia/wywożenia, posługiwania się urządzeniami do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz poruszania się po terenie Zamawiającego, a także jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu.

*należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”

- Załącznikami do niniejszej oferty , stanowiącymi integralną jej część,  są:

- ……………………………………………………… ……….....str…..

- ……………………………………………………… ……….....str…..

............................, dnia ..................                                                                                       ……………………………………

( podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)