Zaproszenie do złożenia oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 – ze zm. );

1.	Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
				ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przeglądów serwisowych 2 szt. central wentylacyjnych oraz 8 szt. aparatów wentylacyjno-grzewczych obsługujących budynek „M” Stacji Obsługi Samochodów oraz 1 szt. centrali wentylacyjnej i 4 szt. aparatów wentylacyjno-grzewczych obsługujących budynek „G” Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1.

Wykaz urządzeń objętych serwisowaniem:

- Centrala wentylacyjna OSSMET MP-54 (01-0012-1131, 01-0012-1130) szt. 2

- Aparat wentylacyjno-grzewczy JUWENT MGW/OL-2-W-1 szt. 8

- Centrala wentylacyjna VTS CV-A 2-P/XH-266D/7-7/7-7 (8104-102-1921) szt.1

- Aparat wentylacyjno-grzewczy JUWENT UGW/OL-5-L-IV-W szt. 4

Czynności wchodzące w zakres przeglądu:

Wykonanie wszystkich czynności wymaganych dla przeglądu zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia, którego przegląd dotyczy a w szczególności:

- Kontrola parametrów przepływu powietrza przez centralę w tym wydajności, sprężu, prądu pobieranego przez siłowniki, parametrów pracy oraz regulacja układu wentylacyjnego zapewniająca właściwe parametry pracy.

- Kontrola stanu technicznego urządzeń (sprawdzenie mocowań, połączeń wewnętrznych, szczelności) oraz ewentualne naprawy.

- Wymiana filtrów.

- Kontrola stanu wentylatorów (łożysk, naciągów pasów przekładni oraz ewentualna ich wymiana w razie konieczności, czyszczenie bloku wentylatora ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora, sprawdzenie silników wentylatorów-pobór prądów)

- Kontrola stanu wymienników, czyszczenie lamel.

- Czyszczenie anemostatów, nawiewników i kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni.

- Kontrola stanu, regulacja automatyki kontrolno-pomiarowej (min. stan zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych nagrzewnicy).

- Kontrola stanu technicznego przepustnic wielopłaszczyznowych, połączeń elastycznych, przewodów uziemiających.

- Kontrola oraz czyszczenie tłumików.

UWAGA!

- W ramach przeglądu konserwacyjnego wykonawca uwzględni bezpłatną wymianę filtrów do central, pasków wentylatorów oraz materiały i środki czyszczące.

- Wykonawca przedstawi zamawiającemu protokoły z wykonanych przeglądów oraz przeszkoli użytkownika z zakresu obsługi codziennej central i aparatów.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany części, naprawy bądź wymiany całego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu kosztorys zawierający cenę ofertową z rozbiciem na koszty przedstawiające cenę: materiałów, urządzeń, koszt robocizny wraz z podaniem typów i parametrów technicznych proponowanych urządzeń oraz uzyskać akceptację zamawiającego na realizację.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Terminy realizacji zamówienia – 30 dni od dnia wystawienia zlecenia dla wykonania przeglądu.

- Zamawiający dopuszcza wizję lokalną po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
tel. 47  87 145 18

- Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.

- Terminy przeglądów uzgadniane będą na bieżąco z Zamawiającym tel.  47 87 145 18

- Przeglądy serwisowe dokonywane będą w dni robocze w godzinach 800-1500.

- Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji, przekazania wytworzonych odpadów firmom działającym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, założenia książek serwisowych w myśl  obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ich zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcje realizacji zakresu umownego.

- Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 47 87 145 18

- Kryteria wyboru ofert:

- Najniższa cena – 100 punktów

- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:

- doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (należy dostarczyć przy podpisywaniu zlecenia).