Karta równoważności

W odniesieniu do projektu budowlanego „instalacji systemu sygnalizacji pożarowej”, Zamawiający wyjaśnia, że projekt został opracowany w oparciu o urządzenia / systemy referencyjne. Zamawiający nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych urządzeń / systemów niż wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania urządzeń / systemów równoważnych pod względem funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających
z obliczeń oraz parametrów wskazanych w projekcie. Warunkiem koniecznym stosując inne urządzenia / systemy niż w projekcie jest naniesienie stosownych zmian oraz uzgodnienie
z Rzeczoznawcą ds. ppoż.

| Lp. | Nazwa wg dokumentacji projektowej | # Charakterystyka parametrów produktu równoważnego |
| --- | --- | --- |
|  | Centrala Esser IQ8 ControlC | Charakterystyka centrali: - zaawansowany system awaryjny – redundancja oprogramowania stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujące wszystkie składniki systemu, wyświetlacz informujący o stanie systemu czytelnym tekstem (alarmy, uszkodzenia itp.) - pamięć buforowa alarmów o pojemności 10 000 zdarzeń - możliwość realizacji dowolnych algorytmów sterowań i obsługi kilku pożarów jednocześnie (blokady międzystrefowe) zaawansowane funkcje dla prowadzenia prac serwisowych (zamrażanie wyjść, odłączenia wewnętrzne ostrzegaczy) - opis panelu oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim - możliwość podłączenia i współpracy z systemem alarmowania straży pożarnej - zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 h w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu - możliwość połączenia zdalnego z centralą za pośrednictwem Intranetu i Internetu interfejs szeregowy lub Ethernet danych dla przyłączenia systemów wizualizacji i zarządzania - rozbudowana funkcja alarmowania 2- i wielostopniowego z możliwością stosowania różnych czasów rozpoznania dla obszarów nadzorowania - funkcja koincydencji międzygrupowej, międzyczujkowej lub międzyczujnikowej dla stanu alarmu - ustawiane za pomocą oprogramowania - liczba linii dozorowych – min 2 - maksymalny prąd linii dozorowej 50 mA - temp. Pracy od -5 oC do + 40 oC - napięcie zasilania (podstawowe) – 230V |
|  | Akumulator 12V 24Ah | - napięcie zasilania rezerwowego 12 V od 17Ah do 134Ah |
|  | Zespół obsługi centrali standard | - panel obsługi centrali, - opisy panelu w języku polskim, - wyświetlacz alfanumeryczny LCD - komunikaty wyświetlane w języku polskim |
|  | Kompaktowa drukarka centrali flexES | - Drukarka jeśli centrala sygnalizacji pożarowej nie posiada takiej wbudowanej - Wydruk zdarzeń centrali sygnalizacji pożarowej |
|  | Mikromoduł pętli esserbus-plus | Moduł umożliwiający podłączenie: - czujek punktowych na linii dozorowej min 64 max 250 |
|  | Czujka multisensorowa O2T serii IQ8 | - atestowane przez CNBOP jako przydatna do wykrywania pożarów od TF2-TF9 - Detektor może być zastosowany jako czujka dymu, czujka ciepła lub jako czujka dualna dymu / ciepła; - jest specjalnie programowana i uruchamiana w celu dopasowania do warunków otoczenia w których pracuje - czujka jest wyposażona w zintegrowany izolator zwarć |
|  | Gniazdo czujki serii IQ8 Quad | - gniazdo stosowane jest do podłączenia czujek automatycznych w technice pętli dozorowych - budowa gniazda umożliwia montaż powierzchniowy (kable instalacji sygnalizacji pożarowej mogą być prowadzone natynkowo lub podtynkowo) |
|  | Wskaźnik zadziałania czujki | - Wskaźnik czujki sygnalizuje świeceniem czerwonej diody stan alarmowania pojedynczej czujki lub grupy czujek |
|  | Gniazdo bezprzewodowe czujki IQ8 | - gniazdo stosowane jest do podłączenia czujek automatycznych w technice pętli dozorowych. - Budowa gniazda umożliwia montaż czujki i jej zasilanie bez konieczności prowadzenia przewodów - gniazdo z wbudowanym zasilaniem np. poprzez baterie lub akumulatorki |
|  | Radiotransponder elementów bezprzewodowych | - urządzenie umożliwiające podłączenie czujek radiowych lub przycisków ROP do adresowalnej pętli dozorowej CSP - zintegrowana antena - komunikacja radiowa, wielokanałowa z potwierdzeniem - możliwość podłączenia max 16 elementów radiowych (czujek, przycisków ROP) - posiada Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych - deklaracja zgodności UE |
|  | Płytka elektroniki przycisku ROP | - wyposażony w zintegrowany izolator zwarć |
|  | Obudowa przycisku ROP | - obudowa w kolorze czerwonym o stopniu ochrony IP 52 lub IP 54 - etykieta informacyjna w polskiej wersji językowej |
|  | Radiointerfejs IQ8 dla przycisków ROP | - element stosowany do podłączenia przycisków ROP w technice pętli dozorowych - budowa umożliwia montaż ROP i jego zasilanie bez konieczności prowadzenia przewodów - element z wbudowanym zasilaniem np. poprzez baterie lub akumulatorki |
|  | Znak przycisk alarmowy | - Znak fotoluminescencyjny w klasie B - Zgodny z normą PN-EN ISO 7010 - Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP - Wykonany na płytce PCV - Wymiary 150x150mm lub 200x200mm |
|  | Moduł eBK 4G/2R | - wyjście przekaźnikowe - dwa wejścia dla nadzorowania zestyków - wbudowany izolator zwarć |
|  | Obudowa modułu eBK | - obudowa z tworzywa sztucznego - posiadająca stopień ochrony IP66 |
|  | Sygnalizator akustyczny | - sygnalizator akustyczny przeznaczony do sygnalizowania pożaru wewnątrz budynków - głośność od około 70dB do >100dB |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewn. | - sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony do sygnalizowania pożaru wewnątrz budynków - cześć akustyczna – głośność od około 70dB do >100dB - część optyczna – generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku do 0,2s, częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,50 - 0,60 Hz |