ZAŁĄCZNIK NR 3
Wykaz usterek PWP

1. KPP Żyrardów:
Przeniesienie przycisku sterującego PWP z wejścia bocznego do wejścia głównego przy istniejącym stanowisku kierowania.
Przycisk sterujący PWP: producent ABB typ 13180
Rozdzielnia elektryczna znajduje się w korytarzu wejścia głównego.
Sprawdzenie poprawności działania systemu.

2. PP Teresin (KPP Sochaczew)
Wymiana uszkodzonej szybki w przyciskach sterujących PWP: wejście parking i wejście kotłownia.
Przycisk sterujący PWP : producent PROMET typ ROP-A
Przycisk sterujący PWP : producent PROMET typ ROP-A
Sprawdzenie poprawności działania systemu.

3. KPP Sochaczew:
Wymiana przycisku sterującego PWP z uwagi na widoczne ślady wyeksploatowania na przycisk sterujący PWP o podobnych parametrach w budynku:
- gospodarczym (1 sztuka)
- garaż1 (1 sztuka)
przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s,
Sprawdzenie poprawności działania systemu.

4. KPP Sierpc
Wymiana przycisku sterującego PWP z uwagi na widoczne ślady wyeksploatowania na przycisk sterujący PWP o podobnych parametrach w budynku:
wejście do kotłowni (1 sztuka)
przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
Sprawdzenie poprawności działania systemu.

5. KP Gąbin (KMP Płock)
Naprawa/wymiana układu sterowania wyłącznika.
Aktywacja przycisków sterujących PWP nie wzbudziła układu sterowania wyłącznika DPX 125, wyłącznik nie zadziałał
Do weryfikacji układ sterowania wyłącznika : Producent LEGRAND typ DPX 125 napięcie 400V
Do weryfikacji przyciski sterujące PWP.
przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
Sprawdzenie poprawności działania systemu.

6. KPP Mława
Przycisk sterujący PWP znajdujący się przy wejściu głównym nie zadziałał. Brak napięcia na linii zasilającej przycisk. Prawdopodobnie uszkodzony przewód zasilający
Wyłącznik: producent LEGRAND typ DX3 -1S napięcie 400 V
Przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
Sprawdzenie poprawności działania systemu.

7. KPP Łosice
Wymiana przycisku sterującego PWP z uwagi na widoczne ślady wyeksploatowania na przycisk sterujący PWP o podobnych parametrach w budynku:
- wejście główne ( 1 sztuka )
Przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
Sprawdzenie poprawności działania systemu.

8. KPP Grójec
Wymiana przycisku sterującego PWP z uwagi na widoczne ślady wyeksploatowania na przycisk sterujący PWP o podobnych parametrach w budynku:
 - wejście główne ( 1 sztuka )
Przycisk sterujący PWP: producent SPAMEL typ OP1 W01 B 30
Sprawdzenie poprawności działania systemu.

9. KPP Ciechanów
Wymiana przycisku sterującego PWP z uwagi na widoczne ślady wyeksploatowania na przycisk sterujący PWP o podobnych parametrach w budynku:
- budynek B, ( 1 sztuka )
- budynek C ( 1 sztuka )
- budynek F ( 1 sztuka )
Oznaczenia przycisku PWP :
budynek F ( 1 sztuka )
Przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
Przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
Przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
Sprawdzenie poprawności działania systemu.

10. OPP Płock
Wymiana przycisku sterującego PWP z uwagi na widoczne ślady wyeksploatowania na przycisk sterujący PWP o podobnych parametrach w budynku:
- budynek D (magazyn) ( 1 sztuka )
- budynek agregatu ( 1 sztuka )
Przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
Przycisk sterujący PWP: producent ELEKTROMET typ WP-1s
Sprawdzenie poprawności działania systemu.