 URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

**P-50/V/24**

IM.042.8.2021.MS/AM Świdnica, dn. 20 maja 2024 r.

(IM.042.8.2021.MS/AM/13)

***WWszyscy Wykonawcy***

*Dotyczy: postępowania nr* ***P-50/V/24*** *o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:*  ***„Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”- etap II elewacje.***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

1. Bardzo prosimy o informację jakiej odporności mają być kurtyny (rolety) przeciwpożarowej w oknach O26a i O28a?

**Odpowiedź:**

**Ad.1.**

Kurtyny (rolety) przeciwpożarowej w oknach O26a i O28a - mają być o odporności ogniowej EI60.

**Pytanie:**

1. Prosimy o informację jaką powierzchnię czynną oddymiania mają mieć okna O21 i O23b? Czy całe elementy czy poszczególne części /kwatery?

**Odpowiedź:**

**Ad.2.**

Zgodnie z **- EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO I DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH - rozwiązania zastępcze**, *14 .Reprezentacyjna klatka schodowa K1 i obszar foyer będą chronione przed zadymieniem poprzez przystosowanie dwóch okien w elewacji południowej na każdym poziomie tj.: I i II piętra, przy wykorzystaniu możliwości technicznych - siłowników do ich uruchamiania,* powierzchnię czynną oddymiania mają mieć całe okna O21 i O23 b.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a

Sporządziła: insp. Alicja Marut (74) 856 28 66