CZĘŚĆ IV

INSTLACJE ELEKTRYCZNE

do

projektu budowlano-wykonawczego pt. „Przebudowa toalet wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16-20 ”

zlokalizowanego na działce 2/9, 3/1, nr arkusza: 12, obręb: 51, Budynek Urzędu Miasta Poznania ul. Libelta 16/20 w Poznaniu, woj. wielkopolskie

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot opracowania	4

2.	Podstawa opracowania	4

3.	Zakres opracowania	4

4.	Instalacja elektryczna	4

5.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	4

6.	System połączeń wyrównawczych	4

7.	Uwagi	5

8.	Uwagi końcowe	5

SPIS RYSUNKÓW

E-01 – Instalacje elektryczne – Toaleta 1,2,3,4	      1:50

ES-01 – Schemat zasilania                                                                                           -:-

Załączniki

- oświadczenie projektanta

- uprawnienia projektanta

- zaświadczenie z IIB

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych przebudowy toalet wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16-20.

# Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Projekty techniczne branżowe,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Podkłady architektoniczne,

- Obowiązujące normy i przepisy.

# Zakres opracowania

- Instalacja oświetlenia,

- Instalacje gniazd wtykowych,

- Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa,

- Instalacja połączeń wyrównawczych

# Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna budynku wykonana zostanie w układzie sieci TN-S.

Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia przewodami typu YDYżo o przekroju żył 1,5 mm2 układanymi bezpośrednio w tynku lub w rurach ochronnych zalewanych w betonie. Przewody należy prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian. Łączniki montować na wysokości 1,2 m od podłogi. Minimalne natężenia oświetlenia dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń spełniają wymagania normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie.

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać przewodem typu 
YDYżo 3x2,5 mm2 układanym bezpośrednio pod tynkiem. Wszystkie gniazda wyposażone są w styk ochronny. Gniazda (jeśli nie podano na rysunkach) montować na wysokości 30cm.

# Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych pracujących w układzie TN-S w projekcie przewidziano:

- Główne i miejscowe szyny i połączenia wyrównawcze,

- Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X,

- Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wyłączenie zasilania,

- Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA.

# System połączeń wyrównawczych

System połączeń wyrównawczych składa się z następujących elementów:

- Główne szyny uziemiające GSU w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej,

- Miejscowe szyny uziemiające,

Do systemu wyrównania potencjałów należy połączyć:

- Korytka kablowe oraz konstrukcje metalowe,

- Instalację wodociągową wykonana z elementów metalowych,

- Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- Instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,

- Metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,

- Metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji,

- Metalowe konstrukcje urządzeń technologii,

- Inne elementy przewodzące obce.

W przypadku przyłączania do instalacji wyrównawczej rur instalacji sanitarnych, wodociągowych i innych, połączeń należy dokonać przez zastosowanie obejm uziemiających z dwoma śrubami (jednej służącej jako zacisku mechanicznego, drugiej – do przyłączenia przewodu wyrównawczego CC).

Minimalne przekroje przewodów służących do łączenia poszczególnych szyn wyrównawczych lub głównej szyny wyrównawczej (GSW) z uziomem:

- 16mm2	- dla przewodów miedzianych,

- 25mm2	- dla przewodów aluminiowych,

- 50mm2	- dla przewodów stalowych.

Minimalne przekroje przewodów do łączenia wewnętrznych metalowych instalacji z szyną wyrównawczą:

- 6mm2 - dla przewodów miedzianych,

- 10mm2	- dla przewodów aluminiowych,

- 16mm2	- dla przewodów stalowych.

# Uwagi

Ogólne zasady wykonywania instalacji:

- Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.

- W żadnym miejscu instalacji przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone oprócz głównego rozdziału sieci.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

- Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na  stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane.

- Ze względu na równomierność obciążeń należy przestrzegać podziału na fazy dla poszczególnych obwodów elektrycznych.

- Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane.

- Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.

- Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia.

- Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z Polskimi Normami.

- W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeń do dodatkowego wynagrodzenia.

# Uwagi końcowe

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca wykona własnym staraniem dokumentację, warsztatową i montażową.

- Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 – ” Instalacje elektryczne niskiego napięcia—Część 6: Sprawdzanie” lub równoważnej

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP.

- Ewentualne kolizje tras kablowych ustalić na budowie.

- Na budowie należy potwierdzić wszystkie moce elektryczne urządzeń i sposób ich zasilania.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.

- Wykonawca przed zakupem elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowiązek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urządzeń (typ i producent).

- Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą  zapewnić utrzymanie założonych parametrów.

- Specyfikacje i opisy uwzględniają  standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i część opisowa są  dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą  interpretowane z korzyścią  dla Inwestora.

- W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez projektanta.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać: polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą pomiary, próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą  procedur.

Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami),

- Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), lub równoważnym

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Ogólnymi zasadami wiedzy technicznej, lub równoważnym

- Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentów, dostawców materiałów i wyrobów budowlanych.

Opracował:

mgr inż. Michał Kapka

WKP/0169/POOE/12